## Front_page
Tabel lokale instellingen
Toepasbare binnenunits
EHYHBH05A▲V3▼
EHYHBH08A▲V3▼
EHYHBX08A▲V3▼
Aantekeningen
▲ | = 1, 2, 3, …, 9, A, B, C, …, Z
▼ | = , , 1, 2, 3, …, 9

## 4P353731_1J
Tabel lokale instellingen | [5 empty] | Installateursinstelling verschilt van standaardwaarde
Breadcrumb | Lokale code | Naam instelling |  |  | Bereik, stap Standaardwaarde | Datum | Waarde
Gebruikerinstellingen
└─ | Voorgeprogrammeerde waarden
| └─ | Kamertemperatuur
7.4.1.1 |  | Comfort (verwarming) |  | R/W | [3-07]~[3-06], stap A.3.2.4 21°C
7.4.1.2 |  | Eco (verwarming) |  | R/W | [3-07]~[3-06], stap A.3.2.4 19°C
7.4.1.3 |  | Comfort (koeling) |  | R/W | [3-09]~[3-08], stap A.3.2.4 24°C
7.4.1.4 |  | Eco (koeling) |  | R/W | [3-09]~[3-08], stap A.3.2.4 26°C
| └─ | AWT primair
7.4.2.1 | [8-09] | Comfort (verwarming) |  | R/W | [9-01]~[9-00], stap: 1°C 45°C
7.4.2.2 | [8-0A] | Eco (verwarming) |  | R/W | [9-01]~[9-00], stap: 1°C 40°C
7.4.2.3 | [8-07] | Comfort (koeling) |  | R/W | [9-03]~[9-02], stap: 1°C 18°C
7.4.2.4 | [8-08] | Eco (koeling) |  | R/W | [9-03]~[9-02], stap: 1°C 20°C
7.4.2.5 |  | Comfort (verwarming) |  | R/W | -10~10°C, stap: 1°C 0°C
7.4.2.6 |  | Eco (verwarming) |  | R/W | -10~10°C, stap: 1°C -2°C
7.4.2.7 |  | Comfort (koeling) |  | R/W | -10~10°C, stap: 1°C 0°C
7.4.2.8 |  | Eco (koeling) |  | R/W | -10~10°C, stap: 1°C 2°C
| └─ | Tanktemperatuur
7.4.3.1 | [6-0A] | Opslag comfort |  | R/W | 30~[6-0E]°C, stap: 1°C 60°C
7.4.3.2 | [6-0B] | Opslag eco |  | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, stap: 1°C 50°C
7.4.3.3 | [6-0C] | Warmhouden |  | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, stap: 1°C 50°C
| └─ | Geluidsarm niveau
7.4.4 |  |  |  | R/W | 0: Niveau 1 1: Niveau 2 2: Niveau 3
| └─ | Elektriciteitsprijs
7.4.5.1 | [C-0C] [D-0C] | Hoog |  | R/W | 0,00~990/kWh 20/kWh
7.4.5.2 | [C-0D] [D-0D] | Middel |  | R/W | 0,00~990/kWh 20/kWh
7.4.5.3 | [C-0E] [D-0E] | Laag |  | R/W | 0,00~990/kWh 15/kWh
| └─ | Brandstofprijs
7.4.6 |  |  |  | R/W | 0,00~990/kWh 0,00~290/MBtu 8,0/kWh
└─ | Stel weersafhankelijk in
| └─ | Primair
|  | └────────────────── | Weersafhank verwarm instellen
7.7.1.1 | [1-00] | Weersafhank verwarm instellen | Lage omgevingstemp. voor AWT primaire zone grafiek WA verwarming. | R/W | -40~5°C, stap: 1°C -10°C
7.7.1.1 | [1-01] | Weersafhank verwarm instellen | Hoge omgevingstemp. voor AWT primaire zone grafiek WA verwarming. | R/W | 10~25°C, stap: 1°C 15°C
7.7.1.1 | [1-02] | Weersafhank verwarm instellen | Waarde aanvoerwater voor lage omgevingstemp. voor AWT primaire zone grafiek WA verwarming. | R/W | [9-01]~[9-00]°C, stap: 1°C 60°C
7.7.1.1 | [1-03] | Weersafhank verwarm instellen | Waarde aanvoerwater voor hoge omgevingstemp. voor AWT primaire zone grafiek WA verwarming. | R/W | [9-01]~min(45,[9-00])°C, stap: 1°C 35°C
|  | └────────────────── | Weersafhank koelen instellen
7.7.1.2 | [1-06] | Weersafhank koelen instellen | Lage omgevingstemp. voor AWT primaire zone grafiek WA koeling. | R/W | 10~25°C, stap: 1°C 20°C
7.7.1.2 | [1-07] | Weersafhank koelen instellen | Hoge omgevingstemp. voor AWT primaire zone grafiek WA koeling. | R/W | 25~43°C, stap: 1°C 35°C
7.7.1.2 | [1-08] | Weersafhank koelen instellen | Waarde aanvoerwater voor lage omgevingstemp. voor AWT primaire zone grafiek WA koeling. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, stap: 1°C 22°C
7.7.1.2 | [1-09] | Weersafhank koelen instellen | Waarde aanvoerwater voor hoge omgevingstemp. voor AWT primaire zone grafiek WA koeling. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, stap: 1°C 18°C
| └─ | Secundair
|  | └────────────────── | Weersafhank verwarm instellen
7.7.2.1 | [0-00] | Weersafhank verwarm instellen | Waarde aanvoerwater voor hoge omgevingstemp. voor AWT sec. zone grafiek WA verwarming. | R/W | [9-05]~min(45,[9-06])°C, stap: 1°C 35°C
7.7.2.1 | [0-01] | Weersafhank verwarm instellen | Waarde aanvoerwater voor lage omgevingstemp. voor AWT sec. zone grafiek WA verwarming. | R/W | [9-05]~[9-06]°C, stap: 1°C 60°C
7.7.2.1 | [0-02] | Weersafhank verwarm instellen | Hoge omgevingstemp. voor AWT sec. zone grafiek WA verwarming. | R/W | 10~25°C, stap: 1°C 15°C
7.7.2.1 | [0-03] | Weersafhank verwarm instellen | Lage omgevingstemp. voor AWT sec. zone grafiek WA verwarming. | R/W | -40~5°C, stap: 1°C -10°C
|  | └────────────────── | Weersafhank koelen instellen
7.7.2.2 | [0-04] | Weersafhank koelen instellen | Waarde aanvoerwater voor hoge omgevingstemp. voor AWT sec. zone grafiek WA koeling. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, stap: 1°C 8°C
7.7.2.2 | [0-05] | Weersafhank koelen instellen | Waarde aanvoerwater voor lage omgevingstemp. voor AWT sec. zone grafiek WA koeling. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, stap: 1°C 12°C
7.7.2.2 | [0-06] | Weersafhank koelen instellen | Hoge omgevingstemp. voor AWT sec. zone grafiek WA koeling. | R/W | 25~43°C, stap: 1°C 35°C
7.7.2.2 | [0-07] | Weersafhank koelen instellen | Lage omgevingstemp. voor AWT sec. zone grafiek WA koeling. | R/W | 10~25°C, stap: 1°C 20°C
Installateursinstellingen
└─ | Systeemlayout
| └─ | Standaard
A.2.1.1 | [E-00] | Unittype |  | R/O | 0~5 3: Hybride
A.2.1.2 | [E-01] | Compressortype |  | R/O | 0: 08
A.2.1.3 | [E-02] | Softwaretype binnen |  | R/O | EHYHBH05+08: 1: Type 2 EHYHBX08: 0: Type 1
A.2.1.6 | [D-01] | Geforceerd uit contact |  | R/W | 0: Nee 1: Open tarief 2: Gesloten tarief 3: Thermostaat
A.2.1.7 | [C-07] | Unitbestur.methd |  | R/W | 0: Besturing AWT 1: Bst xt kmrthrms 2: Best. kmrthrmst
A.2.1.8 | [7-02] | Aantal zones AWT |  | R/W | 0: 1 AWT-zone 1: 2 AWT-zones
A.2.1.9 | [F-0D] | Pompbedrijfsmodus |  | R/W | 0: Continu 1: Monstername 2: Verzoek
A.2.1.A | [E-04] | Energie besparen mogelijk |  | R/O | 1: Ja
A.2.1.B |  | Loc. gebruik.interface |  | R/W | 0: Op unit 1: In de kamer
| └─ | Opties
A.2.2.1 | [E-05] | Warmtapwaterbedrijf |  | R/W | 0: Nee 1: Ja
A.2.2.2 | [E-06] | Warmtapwatertank |  | R/W | 0: Nee 1: Ja
A.2.2.3 | [E-07] | Type warmtapwatertank |  | R/W | 0~6 4: Type 5 6: Type 7
A.2.2.4 | [C-05] | Primair contact |  | R/W | 1: Thermo AAN/UIT 2: Verw/koel vraag
A.2.2.5 | [C-06] | Sec. contact |  | R/W | 1: Thermo AAN/UIT 2: Verw/koel vraag
A.2.2.6.2 | [D-07] | Digitale I/O-printplaat | Solarkit | R/W | 0: Nee 1: Ja
A.2.2.6.3 | [C-09] | Digitale I/O-printplaat | Alarm-output | R/W | 0: Normaal open 1: Normaal gesloten
A.2.2.7 | [D-04] | Vraag-printplaat |  | R/W | 0: Nee 1: Best. energ.vbr
A.2.2.8 | [D-08] | Externe kWh-meter 1 |  | R/W | 0: Nee 1: 0,1 impuls/kWh 2: 1 impuls/kWh 3: 10 impuls/kWh 4: 100 impuls/kWh 5: 1000 impuls/kWh
A.2.2.A | [D-02] | Warmtapwaterpomp |  | R/W | 0: Nee 1: Secund retour 2: Disinf. Shunt 3: Circul. Pomp 4: CP & disinf. sh
A.2.2.B | [C-08] | Externe sensor |  | R/W | 0: Nee 1: Buitensensor 2: Kamersensor
A.2.2.C | [D-0A] | Extrn gasmeter |  | R/W | 0: Niet aanwezig 1: 1 /m³ 2: 10 /m³ 3: 100 /m³
└─ | Bedrijf
| └─ | Instellingen AWT
|  | └────────────────── | Primair
A.3.1.1.1 |  | AWT inst modus |  | R/W | 0: Absoluut 1: Weersafh. 2: Abs. / geprog. 3: Weersafh. / geprog.
A.3.1.1.2.1 | [9-01] | Temperatuurbereik | Minimumtemp (verwarm) | R/W | 15~37°C, stap: 1°C 25°C
A.3.1.1.2.2 | [9-00] | Temperatuurbereik | Maximumtemp (verwarm) | R/W | 37~80°C, stap: 1°C 80°C
A.3.1.1.2.3 | [9-03] | Temperatuurbereik | Minimumtemp (koelen) | R/W | 5~18°C, stap: 1°C 5°C
A.3.1.1.2.4 | [9-02] | Temperatuurbereik | Maximumtemp (koelen) | R/W | 18~22°C, stap: 1°C 22°C
A.3.1.1.5 | [8-05] | Aangepaste AWT |  | R/W | 0: Nee 1: Ja
A.3.1.1.6.1 | [F-0B] | Afsluiter | Thermo AAN/UIT | R/W | 0: Nee 1: Ja
A.3.1.1.6.2 | [F-0C] | Afsluiter | Koeling | R/W | 0: Nee 1: Ja
A.3.1.1.7 | [9-0B] | Afgiftesysteem |  | R/W | 0: Snel 1: Langzaam
|  | └────────────────── | Secundair
A.3.1.2.1 |  | AWT inst modus |  | R/W | 0: Absoluut 1: Weersafh. 2: Abs. / geprog. 3: Weersafh. / geprog.
A.3.1.2.2.1 | [9-05] | Temperatuurbereik | Minimumtemp (verwarm) | R/W | 15~37°C, stap: 1°C 25°C
A.3.1.2.2.2 | [9-06] | Temperatuurbereik | Maximumtemp (verwarm) | R/W | 37~80°C, stap: 1°C 80°C
A.3.1.2.2.3 | [9-07] | Temperatuurbereik | Minimumtemp (koelen) | R/W | 5~18°C, stap: 1°C 5°C
A.3.1.2.2.4 | [9-08] | Temperatuurbereik | Maximumtemp (koelen) | R/W | 18~22°C, stap: 1°C 22°C
| └─ | Kamerthermostaat
A.3.2.1.1 | [3-07] | Kamertemp.bereik | Minimumtemp (verwarm) | R/W | 12~18°C, stap: A.3.2.4 12°C
A.3.2.1.2 | [3-06] | Kamertemp.bereik | Maximumtemp (verwarm) | R/W | 18~30°C, stap: A.3.2.4 30°C
A.3.2.1.3 | [3-09] | Kamertemp.bereik | Minimumtemp (koelen) | R/W | 15~25°C, stap: A.3.2.4 15°C
A.3.2.1.4 | [3-08] | Kamertemp.bereik | Maximumtemp (koelen) | R/W | 25~35°C, stap: A.3.2.4 35°C
A.3.2.2 | [2-0A] | Kamertemp.afwijking |  | R/W | -5~5°C, stap: 0,5°C 0°C
A.3.2.3 | [2-09] | Afwijk. ext. kamersensor |  | R/W | -5~5°C, stap: 0,5°C 0°C
A.3.2.4 |  | Kamertemp. stap |  | R/W | 0: 1°C 1: 0,5°C
| └─ | Werkingsgebied
A.3.3.1 | [4-02] | UIT-tmp verwrm kamer |  | R/W | 14~35°C, stap: 1°C 25°C
A.3.3.2 | [F-01] | AAN-tmp kamerkoeling |  | R/W | 10~35°C, stap: 1°C 20°C
└─ | Warmtapwater
| └─ | Instelpuntstand
A.4.1 | [6-0D] |  |  | R/W | 0: Uitsl warmhoudn 1: Warmh + gprog 2: Uitsl geprog
| └─ | Desinfectie
A.4.4.1 | [2-01] | Desinfectie |  | R/W | 0: Nee 1: Ja
A.4.4.2 | [2-00] | Bedrijfsdag |  | R/W | 0: Elke dag 1: Maandag 2: Dinsdag 3: Woensdag 4: Donderdag 5: Vrijdag 6: Zaterdag 7: Zondag
A.4.4.3 | [2-02] | Starttijd |  | R/W | 0~23 uur, stap: 1 uur 23
A.4.4.4 | [2-03] | Eindtemperatuur |  | R/W | vaste waarde 60°C
A.4.4.5 | [2-04] | Tijdsduur |  | R/W | 40~60 min, stap: 5 min 40 min
| └─ | Maximaal instelpunt
A.4.5 | [6-0E] |  |  | R/W | [E-06]=1: [E-07]≠6: 40~75°C, stap: 1°C 75°C [E-07]=6: 40~60°C, stap: 1°C, 60°C [E-06]=0: 40~65°C, stap: 1°C, 65°C
| └─ | SP comf modus
A.4.6 |  |  |  | R/W | 0: Absoluut 1: Weersafh.
| └─ | Weersafhankelijke curve
A.4.7 | [0-0B] | Weersafhankelijke curve | Instelpunt warm tapwater voor hoge omgevingstemp. voor grafiek WA warm tapwater. | R/W | 35~[6-0E]°C, stap: 1°C 55°C
A.4.7 | [0-0C] | Weersafhankelijke curve | Instelpunt warm tapwater voor lage omgevingstemp. voor grafiek WA warm tapwater. | R/W | 45~[6-0E]°C, stap: 1°C 60°C
A.4.7 | [0-0D] | Weersafhankelijke curve | Hoge omgevingstemp. voor grafiek WA warm tapwater. | R/W | 10~25°C, stap: 1°C 15°C
A.4.7 | [0-0E] | Weersafhankelijke curve | Lage omgevingstemp. voor grafiek WA warm tapwater. | R/W | -40~5°C, stap: 1°C -10°C
└─ | Warmtebronnen
| └─ | Ketel
A.5.2.2 | [5-01] | Evenwichtstemp. |  | R/W | -15~35°C, stap: 1°C 5°C
└─ | Systeemwerking
| └─ | Automatische herstart
A.6.1 | [3-00] |  |  | R/W | 0: Nee 1: Ja
| └─ | Besturing Bediening
A.6.3.1 | [4-08] | Stand |  | R/W | 0: Geen beperking 1: Continu 2: Digitale input
A.6.3.2 | [4-09] | Instelpuntstand |  | R/W | 0: Stroom 1: Vermogen
A.6.3.3 | [5-05] | Amp.waarde |  | R/W | 0~50 A, stap: 1 A 50 A
A.6.3.4 | [5-09] | kW-waarde |  | R/W | 0~20 kW, stap: 0,5 kW 20 kW
A.6.3.5.1 | [5-05] | Amp.grensw v DI | Grenswaarde DI1 | R/W | 0~50 A, stap: 1 A 50 A
A.6.3.5.2 | [5-06] | Amp.grensw v DI | Grenswaarde DI2 | R/W | 0~50 A, stap: 1 A 50 A
A.6.3.5.3 | [5-07] | Amp.grensw v DI | Grenswaarde DI3 | R/W | 0~50 A, stap: 1 A 50 A
A.6.3.5.4 | [5-08] | Amp.grensw v DI | Grenswaarde DI4 | R/W | 0~50 A, stap: 1 A 50 A
A.6.3.6.1 | [5-09] | kW-grenswaarde v DI | Grenswaarde DI1 | R/W | 0~20 kW, stap: 0,5 kW 20 kW
A.6.3.6.2 | [5-0A] | kW-grenswaarde v DI | Grenswaarde DI2 | R/W | 0~20 kW, stap: 0,5 kW 20 kW
A.6.3.6.3 | [5-0B] | kW-grenswaarde v DI | Grenswaarde DI3 | R/W | 0~20 kW, stap: 0,5 kW 20 kW
A.6.3.6.4 | [5-0C] | kW-grenswaarde v DI | Grenswaarde DI4 | R/W | 0~20 kW, stap: 0,5 kW 20 kW
| └─ | Gemid. v tijd bepalen
A.6.4 | [1-0A] |  |  | R/W | 0: Geen gemiddelde 1: 12 uur 2: 24 uur 3: 48 uur 4: 72 uur
| └─ | Afwijk. buitenvoeler
A.6.5 | [2-0B] |  |  | R/W | -5~5°C, stap: 0,5°C 0°C
| └─ | Spaarstand
A.6.7 | [7-04] |  |  | R/W | 0: Economisch 1: Ecologisch
| └─ | Noodgeval
A.6.C |  |  |  | R/W | 0: Handmatig 1: Automatisch
└─ | Overzicht instellingen
A.8 | [0-00] | Waarde aanvoerwater voor hoge omgevingstemp. voor AWT sec. zone grafiek WA verwarming. |  | R/W | [9-05]~min(45,[9-06])°C, stap: 1°C 35°C
A.8 | [0-01] | Waarde aanvoerwater voor lage omgevingstemp. voor AWT sec. zone grafiek WA verwarming. |  | R/W | [9-05]~[9-06]°C, stap: 1°C 60°C
A.8 | [0-02] | Hoge omgevingstemp. voor AWT sec. zone grafiek WA verwarming. |  | R/W | 10~25°C, stap: 1°C 15°C
A.8 | [0-03] | Lage omgevingstemp. voor AWT sec. zone grafiek WA verwarming. |  | R/W | -40~5°C, stap: 1°C -10°C
A.8 | [0-04] | Waarde aanvoerwater voor hoge omgevingstemp. voor AWT sec. zone grafiek WA koeling. |  | R/W | [9-07]~[9-08]°C, stap: 1°C 8°C
A.8 | [0-05] | Waarde aanvoerwater voor lage omgevingstemp. voor AWT sec. zone grafiek WA koeling. |  | R/W | [9-07]~[9-08]°C, stap: 1°C 12°C
A.8 | [0-06] | Hoge omgevingstemp. voor AWT sec. zone grafiek WA koeling. |  | R/W | 25~43°C, stap: 1°C 35°C
A.8 | [0-07] | Lage omgevingstemp. voor AWT sec. zone grafiek WA koeling. |  | R/W | 10~25°C, stap: 1°C 20°C
A.8 | [0-0B] | Waarde aanvoerwater voor hoge omgevingstemp. voor grafiek WA warm tapwater. |  | R/W | 35~[6-0E]°C, stap: 1°C 55°C
A.8 | [0-0C] | Waarde aanvoerwater voor lage omgevingstemp. voor grafiek WA warm tapwater. |  | R/W | 45~[6-0E]°C, stap: 1°C 60°C
A.8 | [0-0D] | Hoge omgevingstemp. voor grafiek WA warm tapwater. |  | R/W | 10~25°C, stap: 1°C 15°C
A.8 | [0-0E] | Lage omgevingstemp. voor grafiek WA warm tapwater. |  | R/W | -40~5°C, stap: 1°C -10°C
A.8 | [1-00] | Lage omgevingstemp. voor AWT primaire zone grafiek WA verwarming. |  | R/W | -40~5°C, stap: 1°C -10°C
A.8 | [1-01] | Hoge omgevingstemp. voor AWT primaire zone grafiek WA verwarming. |  | R/W | 10~25°C, stap: 1°C 15°C
A.8 | [1-02] | Waarde aanvoerwater voor lage omgevingstemp. voor AWT primaire zone grafiek WA verwarming. |  | R/W | [9-01]~[9-00]°C, stap: 1°C 60°C
A.8 | [1-03] | Waarde aanvoerwater voor hoge omgevingstemp. voor AWT primaire zone grafiek WA verwarming. |  | R/W | [9-01]~min(45,[9-00])°C, stap: 1°C 35°C
A.8 | [1-04] | Weersafhankelijke koeling van de primaire aanvoerwatertemperatuurzone. |  | R/W | 0: Uitgeschakeld 1: Ingeschakeld
A.8 | [1-05] | Weersafhankelijke koeling van de secundaire aanvoerwatertemperatuurzone. |  | R/W | 0: Uitgeschakeld 1: Ingeschakeld
A.8 | [1-06] | Lage omgevingstemp. voor AWT primaire zone grafiek WA koeling. |  | R/W | 10~25°C, stap: 1°C 20°C
A.8 | [1-07] | Hoge omgevingstemp. voor AWT primaire zone grafiek WA koeling. |  | R/W | 25~43°C, stap: 1°C 35°C
A.8 | [1-08] | Waarde aanvoerwater voor lage omgevingstemp. voor AWT primaire zone grafiek WA koeling. |  | R/W | [9-03]~[9-02]°C, stap: 1°C 22°C
A.8 | [1-09] | Waarde aanvoerwater voor hoge omgevingstemp. voor AWT primaire zone grafiek WA koeling. |  | R/W | [9-03]~[9-02]°C, stap: 1°C 18°C
A.8 | [1-0A] | Wat is de gemid tijd voor de buitentemp? |  | R/W | 0: Geen gemiddelde 1: 12 uur 2: 24 uur 3: 48 uur 4: 72 uur
A.8 | [2-00] | Wanneer moet desinfectie worden uitgevoerd? |  | R/W | 0: Elke dag 1: Maandag 2: Dinsdag 3: Woensdag 4: Donderdag 5: Vrijdag 6: Zaterdag 7: Zondag
A.8 | [2-01] | Moet de desinfectiefunctie worden uitgevoerd? |  | R/W | 0: Nee 1: Ja
A.8 | [2-02] | Wanneer moet desinfectiefunctie starten? |  | R/W | 0~23 uur, stap: 1 uur 23
A.8 | [2-03] | Wat is de desinfectie-eindtemperatuur? |  | R/W | vaste waarde 60°C
A.8 | [2-04] | Hoelang moet de tanktemp worden gehandhaafd? |  | R/W | 40~60 min, stap: 5 min 40 min
A.8 | [2-05] | Vorstbeschermende kamertemperatuur |  | R/W | 4~16°C, stap: 1°C 8°C
A.8 | [2-06] | Vorstbescherming kamer |  | R/W | 0: Uitgeschakeld 1: Ingeschakeld
A.8 | [2-09] | Aanpas v afwijking bij gemeten kamertemperatuur |  | R/W | -5~5°C, stap: 0,5°C 0°C
A.8 | [2-0A] | Aanpas v afwijking bij gemeten kamertemperatuur |  | R/W | -5~5°C, stap: 0,5°C 0°C
A.8 | [2-0B] | Wat is vereiste afwijking bij de gemeten buitentemp? |  | R/W | -5~5°C, stap: 0,5°C 0°C
A.8 | [3-00] | Is auto herstart van de unit toegestaan? |  | R/W | 0: Nee 1: Ja
A.8 | [3-01] | -- |  |  | 0
A.8 | [3-02] | -- |  |  | 1
A.8 | [3-03] | -- |  |  | 4
A.8 | [3-04] | -- |  |  | 2
A.8 | [3-05] | -- |  |  | 1
A.8 | [3-06] | Wat is gewnste maximum kamertemp bij verwarming? |  | R/W | 18~30°C, stap: A.3.2.4 30°C
A.8 | [3-07] | Wat is gewenste minimum kamertemp bij verwarming? |  | R/W | 12~18°C, stap: A.3.2.4 12°C
A.8 | [3-08] | Wat is gewnste maximum kamertemp bij koeling? |  | R/W | 25~35°C, stap: A.3.2.4 35°C
A.8 | [3-09] | Wat is gewnste minimum kamertemp bij koeling? |  | R/W | 15~25°C, stap: A.3.2.4 15°C
A.8 | [4-00] | -- |  |  | 1
A.8 | [4-01] | -- |  |  | 0
A.8 | [4-02] | Onder welke buitentemperatuur is verwarmen toegestaan? |  | R/W | 14~35°C, stap: 1°C 25°C
A.8 | [4-03] | -- |  |  | 3
A.8 | [4-04] | -- |  |  | 1
A.8 | [4-05] | -- |  |  | 0
A.8 | [4-06] | -- (Wijzig deze waarde niet) |  |  | 0/1
A.8 | [4-07] | -- |  |  | 1
A.8 | [4-08] | Welke voedingsbeperkingmodus is vereist op het systeem? |  | R/W | 0: Geen beperking 1: Continu 2: Digitale input
A.8 | [4-09] | Welke voedingsbeperkingstype is vereist? |  | R/W | 0: Stroom 1: Vermogen
A.8 | [4-0A] | -- |  |  | 0
A.8 | [4-0B] | Hysterese automatische omschakeling tussen verwarming en koeling. |  | R/W | 1~10°C, stap: 0,5°C 1°C
A.8 | [4-0D] | Afwijking automatische omschakeling tussen verwarming en koeling. |  | R/W | 1~10°C, stap: 0,5°C 3°C
A.8 | [4-0E] | Is de installateur ter plaatse? |  | R/W | 0: Nee 1: Ja
A.8 | [5-00] | -- |  |  | 0
A.8 | [5-01] | Wat is de evenwichtstemperatuur voor gebouw? |  | R/W | -15~35°C, stap: 1°C 5°C
A.8 | [5-02] | -- |  |  | 0
A.8 | [5-03] | -- |  |  | 0
A.8 | [5-04] | -- |  |  | 10
A.8 | [5-05] | Wat is de vereiste grenswaarde v DI1? |  | R/W | 0~50 A, stap: 1 A 50 A
A.8 | [5-06] | Wat is de vereiste grenswaarde v DI2? |  | R/W | 0~50 A, stap: 1 A 50 A
A.8 | [5-07] | Wat is de vereiste grenswaarde v DI3? |  | R/W | 0~50 A, stap: 1 A 50 A
A.8 | [5-08] | Wat is de vereiste grenswaarde v DI4? |  | R/W | 0~50 A, stap: 1 A 50 A
A.8 | [5-09] | Wat is de vereiste grenswaarde v DI1? |  | R/W | 0~20 kW, stap: 0,5 kW 20 kW
A.8 | [5-0A] | Wat is de vereiste grenswaarde v DI2? |  | R/W | 0~20 kW, stap: 0,5 kW 20 kW
A.8 | [5-0B] | Wat is de vereiste grenswaarde v DI3? |  | R/W | 0~20 kW, stap: 0,5 kW 20 kW
A.8 | [5-0C] | Wat is de vereiste grenswaarde v DI4? |  | R/W | 0~20 kW, stap: 0,5 kW 20 kW
A.8 | [5-0D] | -- |  |  | 1
A.8 | [5-0E] | -- |  |  | 0
A.8 | [6-00] | Het temperatuurverschil dat de AAN-temperatuur van de warmtepomp bepaalt. |  | R/W | 2~20°C, stap: 1°C 2°C
A.8 | [6-01] | Het temperatuurverschil dat de UIT-temperatuur van de warmtepomp bepaalt. |  | R/W | 0~10°C, stap: 1°C 2°C
A.8 | [6-02] | -- |  |  | 0
A.8 | [6-03] | -- |  |  | 0
A.8 | [6-04] | -- |  |  | 0
A.8 | [6-05] | -- |  |  | 0
A.8 | [6-06] | -- |  |  | 0
A.8 | [6-07] | -- |  |  | 0
A.8 | [6-08] | Welke hysterese moet worden gebruikt warmhoudenstand? |  | R/W | 2~20°C, stap: 1°C 5°C
A.8 | [6-09] | -- |  |  | 0
A.8 | [6-0A] | Wat is gewenste comfort opslagtemperatuur? |  | R/W | 30~[6-0E]°C, stap: 1°C 60°C
A.8 | [6-0B] | Wat is gewenste eco opslagtemperatuur? |  | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, stap: 1°C 50°C
A.8 | [6-0C] | Wat is de gewenste temp warmhouden? |  | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, stap: 1°C 50°C
A.8 | [6-0D] | Wat is gewenste instelpuntstand voor warmtapwater? |  | R/W | 0: Uitsl warmhoudn 1: Warmh + gprog 2: Uitsl geprog
A.8 | [6-0E] | Wat is het max. temperatuurinstelpunt? |  | R/W | [E-06]=1: [E-07]≠6: 40~75°C, stap: 1°C 75°C [E-07]=6: 40~60°C, stap: 1°C, 60°C [E-06]=0: 40~65°C, stap: 1°C, 65°C
A.8 | [7-00] | -- |  |  | 0
A.8 | [7-01] | -- |  |  | 2
A.8 | [7-02] | Hoeveel zones Temperatuur Aanvoerwater zijn er? |  | R/W | 0: 1 AWT-zone 1: 2 AWT-zones
A.8 | [7-03] | PE-factor |  | R/W | 0~6, stap: 0,1 2,5
A.8 | [7-04] | Spaarstand |  | R/W | 0: Economisch 1: Ecologisch
A.8 | [7-05] | -- |  |  | 0
A.8 | [8-00] | -- |  |  | 1
A.8 | [8-01] | Maximale bedrijfstijd voor het bereiden van warm tapwater. |  | R/W | 5~95 min, stap: 5 min 30 min
A.8 | [8-02] | Antipendeltijd. |  | R/W | 0~10 uur, stap: 0,5 uur 1,5 uur
A.8 | [8-03] | -- |  |  | 50
A.8 | [8-04] | -- |  |  | 0
A.8 | [8-05] | Aanpassen AWT toestaan voor kamerregeling? |  | R/W | 0: Nee 1: Ja
A.8 | [8-06] | Maximale aanpassing van de aanvoerwatertemperatuur. |  | R/W | 0~10°C, stap: 1°C 5°C
A.8 | [8-07] | Wat is de gewenste comfort AWT primair bij koeling? |  | R/W | [9-03]~[9-02]°C, stap: 1°C 18°C
A.8 | [8-08] | Wat is de gewenste eco AWT primair bij koeling? |  | R/W | [9-03]~[9-02]°C, stap: 1°C 20°C
A.8 | [8-09] | Wat is de gewenste comfort AWT primair bij verwarming? |  | R/W | [9-01]~[9-00]°C, stap: 1°C 45°C
A.8 | [8-0A] | Wat is de gewenste eco AWT primair bij verwarming? |  | R/W | [9-01]~[9-00]°C, stap: 1°C 40°C
A.8 | [8-0B] | Einddebiet tijdens stand WP |  | R/W | 10~20, stap: 0,5 EHYHBH05: 13 EHYHBH/X08: 15
A.8 | [8-0C] | Einddebiet tijdens hybridstand |  | R/W | 10~20, stap: 0,5 EHYHBH05: 13 EHYHBH/X08: 15
A.8 | [8-0D] | Einddebiet tijdens boilerstand |  | R/W | 10~20, stap: 0,5 16
A.8 | [9-00] | Wat is de gewenste maximum AWT primair bij verwarmen? |  | R/W | 37~80°C, stap: 1°C 80°C
A.8 | [9-01] | Wat is de gewenste minimum AWT primair bij verwarmen? |  | R/W | 15~37°C, stap: 1°C 25°C
A.8 | [9-02] | Wat is de gewenste maximum AWT primair bij koelen? |  | R/W | 18~22°C, stap: 1°C 22°C
A.8 | [9-03] | Wat is de gewenste minimum AWT primair bij koelen? |  | R/W | 5~18°C, stap: 1°C 5°C
A.8 | [9-04] | -- |  |  | 1
A.8 | [9-05] | Wat is de gewenste minimum AWT secundair bij verwarmen? |  | R/W | 15~37°C, stap: 1°C 25°C
A.8 | [9-06] | Wat is de gewenste maximum AWT secundair bij verwarmen? |  | R/W | 37~80°C, stap: 1°C 80°C
A.8 | [9-07] | Wat is de gewenste minimum AWT secundair bij koelen? |  | R/W | 5~18°C, stap: 1°C 5°C
A.8 | [9-08] | Wat is de gewenste maximum AWT secundair bij koelen? |  | R/W | 18~22°C, stap: 1°C 22°C
A.8 | [9-09] | -- |  |  | 5
A.8 | [9-0A] | -- |  |  | 5
A.8 | [9-0B] | Welk afgiftesysteem is aangesloten op de primaire AWT? |  | R/W | 0: Snel 1: Langzaam
A.8 | [9-0C] | Kamertemperatuurhysterese. |  | R/W | 1~6°C, stap: 0,5°C 1°C
A.8 | [9-0D] | Pompsnelheidsbegrenzing |  | R/W | 0~8,stap:1 6
A.8 | [9-0E] | -- |  |  | 0~8,stap:1 6
A.8 | [A-00] | -- |  |  | 0
A.8 | [A-01] | -- |  |  | 0
A.8 | [A-02] | -- |  |  | 0
A.8 | [A-03] | -- |  |  | 0
A.8 | [A-04] | -- |  |  | 0
A.8 | [B-00] | -- |  |  | 0
A.8 | [B-01] | -- |  |  | 0
A.8 | [B-02] | -- |  |  | 0
A.8 | [B-03] | -- |  |  | 0
A.8 | [B-04] | -- |  |  | 0
A.8 | [C-00] | Voorrang voor het verwarmen van het tapwater. |  | R/W | 0: Voorrang zonnekit 1: Voorrang warmtepomp
A.8 | [C-01] | -- |  |  | 0
A.8 | [C-02] | -- |  |  | 0
A.8 | [C-03] | -- |  |  | 0
A.8 | [C-04] | -- |  |  | 3
A.8 | [C-05] | Wat is het vraagcontact voor de primaire zone? |  | R/W | 1: Thermo AAN/UIT 2: Verw/koel vraag
A.8 | [C-06] | Wat is het vraagcontact voor de secundaire zone? |  | R/W | 0: - 1: Thermo AAN/UIT 2: Verw/koel vraag
A.8 | [C-07] | Wat is de unitbesturingsmethode voor bedrijf? |  | R/W | 0: Besturing AWT 1: Bst xt kmrthrms 2: Best. kmrthrmst
A.8 | [C-08] | Welk type externe sensor is er geïnstalleerd? |  | R/W | 0: Nee 1: Buitensensor 2: Kamersensor
A.8 | [C-09] | Wat is vereiste contacttype alarm-output? |  | R/W | 0: Normaal open 1: Normaal gesloten
A.8 | [C-0A] | Functie binnen snel verwarmen |  | R/W | 0: Uitschakelen 1: Ingeschakeld
A.8 | [C-0C] | Hoge elektriciteitsprijs decimaal (Niet gebruiken) |  | R/W | 0~7 4
A.8 | [C-0D] | Middel elektriciteitsprijs decimaal (Niet gebruiken) |  | R/W | 0~7 4
A.8 | [C-0E] | Lage elektriciteitsprijs decimaal (Niet gebruiken) |  | R/W | 0~7 4
A.8 | [D-00] | -- |  |  | 0
A.8 | [D-01] | Type van geforceerd uit contact |  | R/W | 0: Nee 1: Open tarief 2: Gesloten tarief 3: Thermostaat
A.8 | [D-02] | Welk type tapwaterpomp is er geïnstalleerd? |  | R/W | 0: Nee 1: Secund retour 2: Disinf. Shunt 3: Circul. Pomp 4: CP & disinf. sh
A.8 | [D-03] | De aanvoerwatertemperatuur rond 0°C compenseren. |  | R/W | 0: Uitgeschakeld 1: Geactiveerd, omschakeling 2°C (van -2 tot 2°C) 2: Geactiveerd, omschakeling 4°C (van -2 tot 2°C) 3: Geactiveerd, omschakeling 2°C (van -4 tot 4°C) 4: Geactiveerd, omschakeling 4°C (van -4 tot 4°C)
A.8 | [D-04] | Is vraag-printplaat aangesltn? |  | R/W | 0: Nee 1: Best. energ.vbr
A.8 | [D-05] | -- |  |  | 1
A.8 | [D-07] | Is een Solarkit aangesloten? |  | R/W | 0: Nee 1: Ja
A.8 | [D-08] | Wordt externe kWh-mtr gebruikt voor meting vermogen? |  | R/W | 0: Nee 1: 0,1 impuls/kWh 2: 1 impuls/kWh 3: 10 impuls/kWh 4: 100 impuls/kWh 5: 1000 impuls/kWh
A.8 | [D-09] | -- |  |  | 0
A.8 | [D-0A] | Wordt ext. gasmeter gebruikt voor vermogensmeting? |  | R/W | 0: Niet aanwezig 1: 1 /m³ 2: 10 /m³ 3: 100 /m³
A.8 | [D-0B] | -- |  |  | 2
A.8 | [D-0C] | Wat is de hoge elektriciteitsprijs? (Niet gebruiken) |  | R/W | 0~49 20
A.8 | [D-0D] | Wat is de middel elektriciteitsprijs? (Niet gebruiken) |  | R/W | 0~49 20
A.8 | [D-0E] | Wat is de lage elektriciteitsprijs? (Niet gebruiken) |  | R/W | 0~49 15
A.8 | [E-00] | Welk type unit is er geïnstalleerd? |  | R/O | 0~5 3: Hybride
A.8 | [E-01] | Welk type compressor is er geïnstalleerd? |  | R/O | 0: 08
A.8 | [E-02] | Wat is het softwaretype van de binnenunit? |  | R/O | EHYHBH05+08: 1: Type 2 EHYHBX08: 0: Type 1
A.8 | [E-03] | -- |  |  | 0
A.8 | [E-04] | Is de energiespaarfunctie beschikbaar op de buitenunit? |  | R/O | 1: Ja
A.8 | [E-05] | Kan het systeem warm tapwater bereiden? |  | R/W | 0: Nee 1: Ja
A.8 | [E-06] | Is een warmtapwatertank in het systeem geïnstalleerd? |  | R/W | 0: Nee 1: Ja
A.8 | [E-07] | Welke soort warmtapwatertank is er geïnstalleerd? |  | R/W | 0~6 4: Type 5 6: Type 7
A.8 | [E-08] | Energiespaarfunctie voor buitenunit. |  | R/W | 0: Uitgeschakeld 1: Ingeschakeld
A.8 | [E-09] | -- |  |  | 0
A.8 | [E-0A] | -- |  |  | 0
A.8 | [E-0B] | -- |  |  | 0
A.8 | [E-0C] | -- |  |  | 0
A.8 | [E-0D] | -- |  |  | 0
A.8 | [F-00] | De pomp mag buiten bereik werken. |  | R/W | 0: Uitgeschakeld 1: Ingeschakeld
A.8 | [F-01] | Boven welke buitentemperatuur is koelen toegestaan? |  | R/W | 10~35°C, stap: 1°C 20°C
A.8 | [F-02] | -- |  |  | 3
A.8 | [F-03] | -- |  |  | 5
A.8 | [F-04] | -- |  |  | 0
A.8 | [F-05] | -- |  |  | 0
A.8 | [F-06] | -- |  |  | 0
A.8 | [F-09] | De pomp werk tijdens abnormaal debiet. |  | R/W | 0: Uitgeschakeld 1: Ingeschakeld
A.8 | [F-0A] | -- |  |  | 0
A.8 | [F-0B] | Afsluiter sluiten tijdens thermo UIT? |  | R/W | 0: Nee 1: Ja
A.8 | [F-0C] | Afsluiter sluiten tijdens koeling? |  | R/W | 0: Nee 1: Ja
A.8 | [F-0D] | Wat is de pompbedrijfsmodus? |  | R/W | 0: Continu 1: Monstername 2: Verzoek