## Front_page
Tabel lokale instellingen
Toepasbare units
EHFH03S18DJ3V
Aantekeningen
(*1) | Alleen van toepassing op modellen waarbij koelen mogelijk is
(*2) | EHFH03S18DJ3V

## 4P596814-1A
Tabel lokale instellingen | [5 empty] | Instelling installateur verschilt van standaardwaarde
Breadcrumb | Lokale code | Naam instelling |  |  | Bereik, stap Standaardwaarde | Datum | Waarde
Gebruikerinstellingen
└─ | Voorgeprogrammeerde waarden
| └─ | Kamertemperatuur
7.4.1.1 |  | Comfort (verwarming) |  | R/W | [3-07]~[3-06]°C, stap: A.3.2.4 22°C
7.4.1.2 |  | Eco (verwarming) |  | R/W | [3-07]~[3-06]°C, stap: A.3.2.4 18°C
7.4.1.3 |  | Comfort (koeling) |  | R/W | [3-09]~[3-08], stap: A.3.2.4 24°C
7.4.1.4 |  | Eco (koeling) |  | R/W | [3-09]~[3-08], stap: A.3.2.4 28°C
| └─ | AWT primair
7.4.2.1 | [8-09] | Comfort (verwarming) |  | R/W | [9-01]~[9-00], stap: 1°C 35°C
7.4.2.2 | [8-0A] | Eco (verwarming) |  | R/W | [9-01]~[9-00], stap: 1°C 33°C
7.4.2.3 | [8-07] | Comfort (koeling) |  | R/W | [9-03]~[9-02], stap: 1°C 18°C
7.4.2.4 | [8-08] | Eco (koeling) |  | R/W | [9-03]~[9-02], stap: 1°C 20°C
| └─ | Tanktemperatuur
7.4.3.1 | [6-0A] | Opslag comfort |  | R/W | 30~[6-0E]°C, stap: 1°C 60°C
7.4.3.2 | [6-0B] | Opslag eco |  | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, stap: 1°C 50°C
7.4.3.3 | [6-0C] | Warmhouden |  | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, stap: 1°C 45°C
| └─ | Geluidsarm niveau
7.4.4 |  |  |  | R/W | 1: Niveau 1 2: Niveau 2 3: Niveau 3
└─ | Stel weersafhankelijk in
| └─ | Primair
|  | └────────────────── | Weersafhank verwarm instellen
7.7.1.1 | [1-00] | Weersafhank verwarm instellen | Lage omgevingstemp. voor AWT primaire zone grafiek WA verwarming. | R/W | -40~5°C, stap: 1°C -10°C
7.7.1.1 | [1-01] | Weersafhank verwarm instellen | Hoge omgevingstemp. voor AWT primaire zone grafiek WA verwarming. | R/W | 10~25°C, stap: 1°C 15°C
7.7.1.1 | [1-02] | Weersafhank verwarm instellen | Waarde aanvoerwater voor lage omgevingstemp. voor AWT primaire zone grafiek WA verwarming. | R/W | [9-01]~[9-00], stap: 1°C 35°C
7.7.1.1 | [1-03] | Weersafhank verwarm instellen | Waarde aanvoerwater voor hoge omgevingstemp. voor AWT primaire zone grafiek WA verwarming. | R/W | [9-01]~min(45, [9-00])°C, stap: 1°C 25°C
|  | └────────────────── | Weersafhank koelen instellen
7.7.1.2 | [1-06] | Weersafhank koelen instellen | Lage omgevingstemp. voor AWT primaire zone grafiek WA koeling. | R/W | 10~25°C, stap: 1°C 20°C
7.7.1.2 | [1-07] | Weersafhank koelen instellen | Hoge omgevingstemp. voor AWT primaire zone grafiek WA koeling. | R/W | 25~43°C, stap: 1°C 35°C
7.7.1.2 | [1-08] | Weersafhank koelen instellen | Waarde aanvoerwater voor lage omgevingstemp. voor AWT primaire zone grafiek WA koeling. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, stap: 1°C 22°C
7.7.1.2 | [1-09] | Weersafhank koelen instellen | Waarde aanvoerwater voor hoge omgevingstemp. voor AWT primaire zone grafiek WA koeling. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, stap: 1°C 18°C
| └─ | Secundair
|  | └────────────────── | Weersafhank verwarm instellen
7.7.2.1 | [0-03] | Weersafhank verwarm instellen | Lage omgevingstemp. voor AWT sec. zone grafiek WA verwarming. | R/W | -40~5°C, stap: 1°C -10°C
7.7.2.1 | [0-02] | Weersafhank verwarm instellen | Hoge omgevingstemp. voor AWT sec. zone grafiek WA verwarming. | R/W | 10~25°C, stap: 1°C 15°C
7.7.2.1 | [0-01] | Weersafhank verwarm instellen | Waarde aanvoerwater voor lage omgevingstemp. voor AWT sec. zone grafiek WA verwarming. | R/W | [9-05]~[9-06]°C, stap: 1°C 50°C
7.7.2.1 | [0-00] | Weersafhank verwarm instellen | Waarde aanvoerwater voor hoge omgevingstemp. voor AWT sec. zone grafiek WA verwarming. | R/W | [9-05]~min(45, [9-06])°C, stap: 1°C 35°C
|  | └────────────────── | Weersafhank koelen instellen
7.7.2.2 | [0-07] | Weersafhank koelen instellen | Lage omgevingstemp. voor AWT sec. zone grafiek WA koeling. | R/W | 10~25°C, stap: 1°C 20°C
7.7.2.2 | [0-06] | Weersafhank koelen instellen | Hoge omgevingstemp. voor AWT sec. zone grafiek WA koeling. | R/W | 25~43°C, stap: 1°C 35°C
7.7.2.2 | [0-05] | Weersafhank koelen instellen | Waarde aanvoerwater voor lage omgevingstemp. voor AWT sec. zone grafiek WA koeling. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, stap: 1°C 12°C
7.7.2.2 | [0-04] | Weersafhank koelen instellen | Waarde aanvoerwater voor hoge omgevingstemp. voor AWT sec. zone grafiek WA koeling. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, stap: 1°C 8°C
Installateursinstellingen
└─ | Systeemlayout
| └─ | Standaard
A.2.1.1 | [E-00] | Unittype |  | R/O | 0~5 0: LageTemp deel
A.2.1.2 | [E-01] | Compressortype |  | R/O | 0
A.2.1.3 | [E-02] | Softwaretype binnen |  | R/W (*1) R/O (*2) | 0: Omkeerbaar (*1) 1: Alleen verwarmen (*2)
A.2.1.7 | [C-07] | Unitbestur.methd |  | R/W | 0: Besturing AWT 1: Bst xt kmrthrms 2: Best. kmrthrmst
A.2.1.9 | [F-0D] | Pompbedrijfsmodus |  | R/W | 0: Continu 1: Monster 2: Verzoek
A.2.1.A | [E-04] | Energie besparen mogelijk |  | R/O | 1: Ja
A.2.1.B |  | Loc. gebruik.interface |  | R/W | 0: Op unit 1: In de kamer
| └─ | Opties
A.2.2.1 | [E-05] | Warmtapwaterbedrijf |  | R/O | 0~1 1. Ja
A.2.2.3 | [E-07] | Type warmtapwatertank |  | R/O | 0~6 1: Geïntegreerd
A.2.2.4 | [C-05] | Thermostaattype |  | R/W | 0: - 1: 1 contact 2: 2 contacten
A.2.2.A | [D-02] | Welk type tapwaterpomp is er geïnstalleerd? |  | R/W | 0: Nee 1: Secund retour 2: Disinf. shunt
A.2.2.B | [C-08] | Extrn sensor |  | R/W | 0: Nee 1: Buitensensor 2: Kamersensor
A.2.2.G |  | LAN-adapter |  | R/W | 0: Nee 1: Ja
└─ | Bedrijf
| └─ | Instellingen AWT
|  | └────────────────── | Primair
A.3.1.1.1 |  | AWT inst modus |  | R/W | 0: Absoluut 1: Weersafh. 2: Abs+geprog 3: Weersafh+geprog
A.3.1.1.2.1 | [9-01] | Temperatuurbereik | Minimumtemp (verwarm) | R/W | 15~37°C, stap: 1°C 25°C
A.3.1.1.2.2 | [9-00] | Temperatuurbereik | Maximumtemp (verwarm) | R/W | 37~60°C, stap: 1°C 55°C
A.3.1.1.2.3 | [9-03] | Temperatuurbereik | Minimumtemp (koelen) | R/W | 5~18°C, stap: 1°C 5°C
A.3.1.1.2.4 | [9-02] | Temperatuurbereik | Maximumtemp (koelen) | R/W | 18~22°C, stap: 1°C 22°C
A.3.1.1.5 | [8-05] | Aangepaste AWT |  | R/W | 0: Nee 1: Ja
A.3.1.1.7 | [2-0C] | Afgiftesysteem |  | R/W | 0: Vloerverwarming 1: Ventilo-convector 2: Radiator
|  | └────────────────── | Secundair
A.3.1.2.1 |  | AWT inst modus |  | R/W | 0: Absoluut 1: Weersafh. 2: Abs+geprog 3: Weersafh+geprog
A.3.1.2.2.1 | [9-05] | Temperatuurbereik | Minimumtemp (verwarm) | R/W | 15~37°C, stap: 1°C 25°C
A.3.1.2.2.2 | [9-06] | Temperatuurbereik | Maximumtemp (verwarm) | R/W | 37~60°C, stap: 1°C 55°C
A.3.1.2.2.3 | [9-07] | Temperatuurbereik | Minimumtemp (koelen) | R/W | 5~18°C, stap: 1°C 5°C
A.3.1.2.2.4 | [9-08] | Temperatuurbereik | Maximumtemp (koelen) | R/W | 18~22°C, stap: 1°C 22°C
|  | └────────────────── | Delta T bron
A.3.1.3.1 | [1-0B] | Delta T verwarming |  | R/W | 3~10°C, stap: 1°C 5°C
A.3.1.3.2 | [1-0D] | Delta T koeling |  | R/W | 3~10°C, stap: 1°C 5°C
| └─ | Kamerthermostaat
A.3.2.1.1 | [3-07] | Kamertemp.bereik | Minimumtemp (verwarm) | R/W | 12~18°C, stap: A.3.2.4 12°C
A.3.2.1.2 | [3-06] | Kamertemp.bereik | Maximumtemp (verwarm) | R/W | 18~30°C, stap: A.3.2.4 30°C
A.3.2.1.3 | [3-09] | Kamertemp.bereik | Minimumtemp (koelen) | R/W | 15~25°C, stap: A.3.2.4 15°C
A.3.2.1.4 | [3-08] | Kamertemp.bereik | Maximumtemp (koelen) | R/W | 25~35°C, stap: A.3.2.4 35°C
A.3.2.2 | [2-0A] | Kamertemp.afwijking |  | R/W | -5~5°C, stap: 0,5°C 0°C
A.3.2.4 |  | Kamertemp. stap |  | R/W | 0: 1°C 1: 0,5°C
| └─ | Werkingsgebied
A.3.3.1 | [4-02] | UIT-tmp verwrm kamer |  | R/W | 14~35°C, stap: 1°C 22°C
A.3.3.2 | [F-01] | AAN-tmp kamerkoeling |  | R/W | 10~35°C, stap: 1°C 20°C
└─ | Warmtapwater
| └─ | Instelpuntstand
A.4.1 | [6-0D] |  |  | R/W | 0: Uitsl warmhoudn 1: Warmh + gprog 2: Uitsl geprog
| └─ | Desinfectie
A.4.4.1 | [2-01] | Desinfectie |  | R/W | 0: Nee 1: Ja
A.4.4.2 | [2-00] | Bedrijfsdag |  | R/W | 0: Elke dag 1: Maandag 2: Dinsdag 3: Woensdag 4: Donderdag 5: Vrijdag 6: Zaterdag 7: Zondag
A.4.4.3 | [2-02] | Starttijd |  | R/W | 0~23 uur, stap: 1 uur 1
A.4.4.4 | [2-03] | Eindtemperatuur |  | R/W | vaste waarde 60°C
A.4.4.5 | [2-04] | Tijdsduur |  | R/W | 40~60 min, stap: 5 min 40 min
| └─ | Maximaal instelpunt
A.4.5 | [6-0E] |  |  | R/W | 40~60°C, stap: 1°C 60°C
| └─ | SP comf modus
A.4.6 |  |  |  | R/W | 0: Absoluut 1: Weersafh.
| └─ | Weersafhankelijke curve
A.4.7 | [0-0B] | Weersafhankelijke curve | Instelpunt warm tapwater voor hoge omgevingstemp. voor grafiek WA warm tapwater. | R/W | 35~[6-0E]°C, stap: 1°C 55°C
A.4.7 | [0-0C] | Weersafhankelijke curve | Instelpunt warm tapwater voor lage omgevingstemp. voor grafiek WA warm tapwater. | R/W | 45~[6-0E]°C, stap: 1°C 60°C
A.4.7 | [0-0D] | Weersafhankelijke curve | Hoge omgevingstemp. voor grafiek WA warm tapwater. | R/W | 10~25°C, stap: 1°C 15°C
A.4.7 | [0-0E] | Weersafhankelijke curve | Lage omgevingstemp. voor grafiek WA warm tapwater. | R/W | -40~5°C, stap: 1°C -10°C
└─ | Warmtebronnen
| └─ | Back-upverwarming
A.5.1.4 | [5-01] | Evenwichtstemp. |  | R/W | -15~35°C, stap: 1°C 0°C
A.5.1.5 | [8-0E] | Alleen BUH-omgevingstemp. |  | R/W | -15~-7°C, stap: 1°C -7°C
└─ | Systeemwerking
| └─ | Automatische herstart
A.6.1 | [3-00] |  |  | R/W | 0: Nee 1: Ja
| └─ | Besturing energieverbruik
A.6.3.1 | [4-08] | Stand |  | R/W | 0: Geen beperking 1: Continu 2: Digitale input
A.6.3.2 | [4-09] | Instelpuntstand |  | R/W | 0: Stroom 1: Vermogen
A.6.3.3 | [5-05] | Amp.waarde |  | R/W | 0~50 A, stap: 1 A 50 A
A.6.3.4 | [5-09] | kW-waarde |  | R/W | 0~20 kW, stap: 0,5 kW 20 kW
| └─ | Gemid. v tijd bepalen
A.6.4 | [1-0A] |  |  | R/W | 0: Geen gemiddelde 1: 12 uur 2: 24 uur 3: 48 uur 4: 72 uur
| └─ | Afwijk. buitenvoeler
A.6.5 | [2-0B] |  |  | R/W | -5~5°C, stap: 0,5°C 0°C
| └─ | Noodgeval
A.6.C |  |  |  | R/W | 0: Handmatig 1: Automatisch
| └─ | Beschermingsfunctie uitschakelen
A.6.D |  | Bescherming uitschakelen |  | R/W | 0: Nee 1: Ja
└─ | Overzicht instellingen
A.8 | [0-00] | Waarde aanvoerwater voor hoge omgevingstemp. voor AWT sec. zone grafiek WA verwarming. |  | R/W | [9-05]~min(45, [9-06])°C, stap: 1°C 35°C
A.8 | [0-01] | Waarde aanvoerwater voor lage omgevingstemp. voor AWT sec. zone grafiek WA verwarming. |  | R/W | [9-05]~[9-06]°C, stap: 1°C 50°C
A.8 | [0-02] | Hoge omgevingstemp. voor AWT sec. zone grafiek WA verwarming. |  | R/W | 10~25°C, stap: 1°C 15°C
A.8 | [0-03] | Lage omgevingstemp. voor AWT sec. zone grafiek WA verwarming. |  | R/W | -40~5°C, stap: 1°C -10°C
A.8 | [0-04] | Waarde aanvoerwater voor hoge omgevingstemp. voor AWT sec. zone grafiek WA koeling. |  | R/W | [9-07]~[9-08]°C, stap: 1°C 8°C
A.8 | [0-05] | Waarde aanvoerwater voor lage omgevingstemp. voor AWT sec. zone grafiek WA koeling. |  | R/W | [9-07]~[9-08]°C, stap: 1°C 12°C
A.8 | [0-06] | Hoge omgevingstemp. voor AWT sec. zone grafiek WA koeling. |  | R/W | 25~43°C, stap: 1°C 35°C
A.8 | [0-07] | Lage omgevingstemp. voor AWT sec. zone grafiek WA koeling. |  | R/W | 10~25°C, stap: 1°C 20°C
A.8 | [0-0B] | Waarde aanvoerwater voor hoge omgevingstemp. voor grafiek WA warm tapwater. |  | R/W | 35~[6-0E]°C, stap: 1°C 55°C
A.8 | [0-0C] | Waarde aanvoerwater voor lage omgevingstemp. voor grafiek WA warm tapwater. |  | R/W | 45~[6-0E]°C, stap: 1°C 60°C
A.8 | [0-0D] | Hoge omgevingstemp. voor grafiek WA warm tapwater. |  | R/W | 10~25°C, stap: 1°C 15°C
A.8 | [0-0E] | Lage omgevingstemp. voor grafiek WA warm tapwater. |  | R/W | -40~5°C, stap: 1°C -10°C
A.8 | [1-00] | Lage omgevingstemp. voor AWT primaire zone grafiek WA verwarming. |  | R/W | -40~5°C, stap: 1°C -10°C
A.8 | [1-01] | Hoge omgevingstemp. voor AWT primaire zone grafiek WA verwarming. |  | R/W | 10~25°C, stap: 1°C 15°C
A.8 | [1-02] | Waarde aanvoerwater voor lage omgevingstemp. voor AWT primaire zone grafiek WA verwarming. |  | R/W | [9-01]~[9-00], stap: 1°C 35°C
A.8 | [1-03] | Waarde aanvoerwater voor hoge omgevingstemp. voor AWT primaire zone grafiek WA verwarming. |  | R/W | [9-01]~min(45, [9-00])°C, stap: 1°C 25°C
A.8 | [1-04] | Weersafhankelijke koeling van de primaire aanvoerwatertemperatuurzone. |  | R/W | 0: Uitgeschakeld 1: Ingeschakeld
A.8 | [1-05] | Weersafhankelijke koeling van de secundaire aanvoerwatertemperatuurzone |  | R/W | 0: Uitgeschakeld 1: Ingeschakeld
A.8 | [1-06] | Lage omgevingstemp. voor AWT primaire zone grafiek WA koeling. |  | R/W | 10~25°C, stap: 1°C 20°C
A.8 | [1-07] | Hoge omgevingstemp. voor AWT primaire zone grafiek WA koeling. |  | R/W | 25~43°C, stap: 1°C 35°C
A.8 | [1-08] | Waarde aanvoerwater voor lage omgevingstemp. voor AWT primaire zone grafiek WA koeling. |  | R/W | [9-03]~[9-02]°C, stap: 1°C 22°C
A.8 | [1-09] | Waarde aanvoerwater voor hoge omgevingstemp. voor AWT primaire zone grafiek WA koeling. |  | R/W | [9-03]~[9-02]°C, stap: 1°C 18°C
A.8 | [1-0A] | Wat is de gemid tijd voor de buitentemp? |  | R/W | 0: Geen gemiddelde 1: 12 uur 2: 24 uur 3: 48 uur 4: 72 uur
A.8 | [1-0B] | Wat is gewenste delta T bij verwarmen? |  | R/W | 3~66°C, stap: 1°C 5°C
A.8 | [1-0C] | Wat is gewenste delta T bij verwarmen voor de secundaire zone? |  | R/W | 3~10°C, stap: 1°C 5°C
A.8 | [1-0D] | Wat is gewenste delta T bij koelen voor de hoofdzone? |  | R/W | 3~10°C, stap: 1°C 5°C
A.8 | [1-0E] | Wat is gewenste delta T bij koelen voor de secundaire zone? |  | R/W | 3~10°C, stap: 1°C 5°C
A.8 | [2-00] | Wanneer moet desinfectie worden uitgevoerd? |  | R/W | 0: Elke dag 1: Maandag 2: Dinsdag 3: Woensdag 4: Donderdag 5: Vrijdag 6: Zaterdag 7: Zondag
A.8 | [2-01] | Moet de desinfectiefunctie worden uitgevoerd? |  | R/W | 0: Nee 1: Ja
A.8 | [2-02] | Wanneer moet desinfectiefunctie starten? |  | R/W | 0~23 uur, stap: 1 uur 1
A.8 | [2-03] | Wat is de desinfectieeindtemperatuur? |  | R/W | 60°C
A.8 | [2-04] | Hoelang moet de tanktemp worden gehandhaafd? |  | R/W | 40~60 min, stap: 5 min 40 min
A.8 | [2-05] | Vorstbeschermende kamertemperatuur |  | R/W | 4~16°C, stap: 1°C 12°C
A.8 | [2-06] | Vorstbescherming kamer |  | R/W | 0: Uitgeschakeld 1: Ingeschakeld
A.8 | [2-09] | Aanpas v afwijking bij gemeten kamertemperatuur |  | R/W | -5~5°C, stap: 0,5°C 0°C
A.8 | [2-0A] | Aanpas v afwijking bij gemeten kamertemperatuur |  | R/W | -5~5°C, stap: 0,5°C 0°C
A.8 | [2-0B] | Wat is vereiste afwijking bij de gemeten buitentemp? |  | R/W | -5~5°C, stap: 0,5°C 0°C
A.8 | [2-0C] | Welk afgiftesysteem is aangesloten op de primaire AWT |  | R/W | 0: Vloerverwarming 1: Ventilo-convector 2: Radiator
A.8 | [2-0D] | Welk afgiftesysteem is aangesloten op de secundaire AWT? |  | R/W | 0: Vloerverwarming 1: Ventilo-convector 2: Radiator
A.8 | [3-00] | Is auto herstart van de unit toegestaan? |  | R/W | 0: Nee 1: Ja
A.8 | [3-01] | -- |  |  | 0
A.8 | [3-02] | -- |  |  | 1
A.8 | [3-03] | -- |  |  | 4
A.8 | [3-04] | -- |  |  | 2
A.8 | [3-05] | -- |  |  | 1
A.8 | [3-06] | Wat is gewnste maximum kamertemp bij verwarming? |  | R/W | 18~30°C, stap: 0,5°C 30°C
A.8 | [3-07] | Wat is gewenste minimum kamertemp bij verwarming? |  | R/W | 12~18°C, stap: 0,5°C 12°C
A.8 | [3-08] | Wat is gewnste maximum kamertemp bij koeling? |  | R/W | 25~35°C, stap: 0,5°C 35°C
A.8 | [3-09] | Wat is gewnste minimum kamertemp bij koeling? |  | R/W | 15~25°C, stap: 0,5°C 15°C
A.8 | [4-00] | Wat is bedrijfsmodus BUH? |  | R/W | 0: Uitgeschakeld 1: Ingeschakeld 2: Alleen SWW
A.8 | [4-01] | Welke elek. verwarming heeft voorrang? |  | R/W | 0: Geen 1: - 2: BUH
A.8 | [4-02] | Onder welke buitentemperatuur is verwarmen toegestaan? |  | R/W | 14~35°C, stap: 1°C 22°C
A.8 | [4-03] | -- |  |  | 3
A.8 | [4-04] | Mag de pomp werken tijdens vorstbeveiliging leidingen? |  | R/O | 0: Pomp werkt intermitterend 1: Pomp werkt continu 2: UIT
A.8 | [4-05] | -- |  |  | 0
A.8 | [4-06] | Noodgeval |  | R/W | 0: Handmatig 1: Automatisch
A.8 | [4-08] | Welke voedingsbeperkingmodus is vereist op het systeem? |  | R/W | 0: Geen beperking 1: Continu 2: Digitale input
A.8 | [4-09] | Welke voedingsbeperkingstype is vereist? |  | R/W | 0: Stroom 1: Vermogen
A.8 | [4-0A] | -- |  |  | 0
A.8 | [4-0B] | Hysterese automatische omschakeling tussen verwarming en koeling. |  | R/W | 1~10°C, stap: 0,5°C 1°C
A.8 | [4-0D] | Afwijking automatische omschakeling tussen verwarming en koeling. |  | R/W | 1~10°C, stap: 0,5°C 3°C
A.8 | [5-00] | Mag de back-upverwarming boven de evenwichtstemperatuur werken tijdens ruimteverwarming? |  | R/W | 0: Toegestaan 1: Niet toegestaan
A.8 | [5-01] | Wat is de evenwichtstemperatuur voor gebouw? |  | R/W | -15~35°C, stap: 1°C 0°C
A.8 | [5-02] | Voorrang aan ruimteverwarming. |  | R/W | 0: Uitgeschakeld 1: Ingeschakeld
A.8 | [5-03] | Temperatuur voorrang ruimteverwarming. |  | R/W | -15~35°C, stap: 1°C 0°C
A.8 | [5-04] | Instelpuntcorrectie voor temperatuur warm tapwater. |  | R/W | 0~20°C, stap: 1°C 10°C
A.8 | [5-05] | Wat is de vereiste grenswaarde v DI1? |  | R/W | 0~50 A, stap: 1 A 50 A
A.8 | [5-06] | Wat is de vereiste grenswaarde v DI2? |  | R/W | 0~50 A, stap: 1 A 50 A
A.8 | [5-07] | Wat is de vereiste grenswaarde v DI3? |  | R/W | 0~50 A, stap: 1 A 50 A
A.8 | [5-08] | Wat is de vereiste grenswaarde v DI4? |  | R/W | 0~50 A, stap: 1 A 50 A
A.8 | [5-09] | Wat is de vereiste grenswaarde v DI1? |  | R/W | 0~20 kW, stap: 0,5 kW 20 kW
A.8 | [5-0A] | Wat is de vereiste grenswaarde v DI2? |  | R/W | 0~20 kW, stap: 0,5 kW 20 kW
A.8 | [5-0B] | Wat is de vereiste grenswaarde v DI3? |  | R/W | 0~20 kW, stap: 0,5 kW 20 kW
A.8 | [5-0C] | Wat is de vereiste grenswaarde v DI4? |  | R/W | 0~20 kW, stap: 0,5 kW 20 kW
A.8 | [5-0D] | -- |  |  | 0
A.8 | [5-0E] | -- |  |  | 1
A.8 | [6-00] | Het temperatuurverschil dat de AAN-temperatuur van de warmtepomp bepaalt. |  | R/W | 2~40°C, stap: 1°C 25°C
A.8 | [6-01] | Het temperatuurverschil dat de UIT-temperatuur van de warmtepomp bepaalt. |  | R/W | 0~10°C, stap: 1°C 2°C
A.8 | [6-02] | -- |  |  | 0
A.8 | [6-03] | -- |  |  | 0
A.8 | [6-04] | -- |  |  | 0
A.8 | [6-05] | -- |  |  | 0
A.8 | [6-06] | -- |  |  | 0
A.8 | [6-07] | -- |  |  | 0
A.8 | [6-08] | Welke hysterese moet worden gebruikt warmhoudenstand? |  | R/W | 2~20°C, stap: 1°C 10°C
A.8 | [6-09] | -- |  |  | 0
A.8 | [6-0A] | Wat is gewenste comfort opslagtemperatuur? |  | R/W | 30~[6-0E]°C, stap: 1°C 60°C
A.8 | [6-0B] | Wat is gewenste eco opslagtemperatuur? |  | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, stap: 1°C 50°C
A.8 | [6-0C] | Wat is de gewenste temp warmhouden? |  | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, stap: 1°C 45°C
A.8 | [6-0D] | Wat is gewenste instelpuntstand voor warmtapwater? |  | R/W | 0: Uitsl warmhoudn 1: Warmh + gprog 2: Uitsl geprog
A.8 | [6-0E] | Wat is het max. temperatuurinstelpunt? |  | R/W | 40~60°C, stap: 1°C 60°C
A.8 | [7-00] | -- |  |  | 0
A.8 | [7-01] | -- |  |  | 2
A.8 | [7-02] | Hoeveel zones Temperatuur Aanvoerwater zijn er? |  | R/W | 0: 1 AWT-zone 1: 2 AWT-zones
A.8 | [7-03] | -- |  |  | 2.5
A.8 | [7-04] | -- |  |  | 0
A.8 | [7-05] | Ketelrendement |  | R/W | 0: Zeer hoog 1: Hoog 2: Middel 3: Laag 4: Zeer laag
A.8 | [8-00] | Minimale bedrijfstijd voor het bereiden van warm tapwater. |  | R/W | 0~20 min, stap: 1 min 1 min
A.8 | [8-01] | Maximale bedrijfstijd voor het bereiden van warm tapwater. |  | R/W | 5~95 min, stap: 5 min 30 min
A.8 | [8-02] | Antipendeltijd. |  | R/W | 0~10 uur, stap: 0,5 uur 0,5 uur
A.8 | [8-03] | -- |  |  | 50
A.8 | [8-04] | -- |  |  | 95
A.8 | [8-05] | Aanpassen AWT toestaan voor kamerregeling? |  | R/W | 0: Nee 1: Ja
A.8 | [8-06] | Maximale aanpassing van de aanvoerwatertemperatuur. |  | R/W | 0~10°C, stap: 1°C 5°C
A.8 | [8-07] | Wat is de gewenste comfort AWT primair bij koeling? |  | R/W | [9-03]~[9-02], stap: 1°C 18°C
A.8 | [8-08] | Wat is de gewenste eco AWT primair bij koeling? |  | R/W | [9-03]~[9-02], stap: 1°C 20°C
A.8 | [8-09] | Wat is de gewenste comfort AWT primair bij verwarming? |  | R/W | [9-01]~[9-00]°C, stap: 1°C 35°C
A.8 | [8-0A] | Wat is de gewenste eco AWT primair bij verwarming? |  | R/W | [9-01]~[9-00]°C, stap: 1°C 33°C
A.8 | [8-0B] | -- |  |  | 13
A.8 | [8-0C] | -- |  |  | 10
A.8 | [8-0D] | -- |  |  | 16
A.8 | [8-0E] | Wat is de omgevingstemperatuur voor alleen BUH-werking? |  | R/W | -15~25°C, stap: 1°C -7°C
A.8 | [9-00] | Wat is de gewenste maximum AWT primair bij verwarmen? |  | R/W | 37~60°C, stap: 1°C 55°C
A.8 | [9-01] | Wat is de gewenste minimum AWT primair bij verwarmen? |  | R/W | 15~37°C, stap: 1°C 25°C
A.8 | [9-02] | Wat is de gewenste maximum AWT primair bij koelen? |  | R/W | 18~22°C, stap: 1°C 22°C
A.8 | [9-03] | Wat is de gewenste minimum AWT primair bij koelen? |  | R/W | 5~18°C, stap: 1°C 5°C
A.8 | [9-04] | Temperatuuroverregeling voor de aanvoerwatertemperatuur. |  | R/W | 1~4°C, stap: 1°C 1°C
A.8 | [9-05] | Wat is de gewenste minimum AWT secundair bij verwarmen? |  | R/W | 15~37°C, stap: 1°C 25°C
A.8 | [9-06] | Wat is de gewenste maximum AWT secundair bij verwarmen? |  | R/W | 37~55, stap: 1°C 55°C
A.8 | [9-07] | Wat is de gewenste minimum AWT secundair bij koelen? |  | R/W | 5~18°C, stap: 1°C 5°C
A.8 | [9-08] | Wat is de gewenste maximum AWT secundair bij koelen? |  | R/W | 18~22°C, stap: 1°C 22°C
A.8 | [9-0C] | Kamertemperatuurhysterese. |  | R/W | 1~6°C, stap: 0,5°C 1°C
A.8 | [9-0D] | Pompsnelheidsbegrenzing |  | R/W | 0~8, stap: 1 0: Geen beperking 1~4: 50~80% 5~8: 50~80% tijdens monstername 6
A.8 | [9-0E] | Pompsnelheidbeperking secundaire zone |  | R/W | 0~8, stap: 1 0: Geen beperking 1~4: 50~80% 5~8: 50~80% tijdens monstername 6
A.8 | [C-00] | -- |  |  | 0
A.8 | [C-01] | -- |  |  | 0
A.8 | [C-02] | Is een externe backup warmtebron aangesloten? |  | R/W | 0: Geen 1: Bivalent
A.8 | [C-03] | Bivalente activatietemperatuur. |  | R/W | -25~25°C, stap: 1°C 0°C
A.8 | [C-04] | Bivalente hysteresetemperatuur. |  | R/W | 2~10°C, stap: 1°C 3°C
A.8 | [C-05] | Wat is het vraagcontact voor de primaire zone? |  | R/W | 0: - 1: 1 contact 2: 2 contacten
A.8 | [C-06] | Wat is het vraagcontact voor de secundaire zone? |  | R/W | 0: - 1: 1 contact 2: 2 contacten
A.8 | [C-07] | Wat is de unitbesturingsmethode voor bedrijf? |  | R/W | 0: Besturing AWT 1: Bst xt kmrthrms 2: Best. kmrthrmst
A.8 | [C-08] | Welk type externe sensor is er geïnstalleerd? |  | R/W | 0: Nee 1: Buitensensor 2: Kamersensor
A.8 | [C-09] | Wat is vereiste contacttype alarm-output? |  | R/W | 0: Normaal open 1: Norm. gesloten
A.8 | [C-0A] | -- |  |  | 0
A.8 | [C-0C] | -- |  |  | 0
A.8 | [C-0D] | -- |  |  | 0
A.8 | [C-0E] | -- |  |  | 0
A.8 | [D-00] | Wlke verwarm zijn toegest als voork kWh-trf e.voed daalt? |  | R/W | 0: Geen 1: - 2: Alleen BUH 3: -
A.8 | [D-01] | Contacttype voorkeurs-kWh-trf el. voedingsinstal? |  | R/W | 0: Nee 1: Actief open 2: Actief gesloten 3: Veiligheidsthermostaat
A.8 | [D-02] | Welk type tapwaterpomp is er geïnstalleerd? |  | R/W | 0: Nee 1: Secund retour 2: Disinf. shunt
A.8 | [D-03] | De aanvoerwatertemperatuur rond 0°C compenseren. |  | R/W | 0: Nee 1: toename 2°C, bereik 4°C 2: toename 4°C, bereik 4°C 3: toename 2°C, bereik 8°C 4: toename 4°C, bereik 8°C
A.8 | [D-04] | Is vraag-printplaat aangesltn? |  | R/W | 0: Nee 1: Best. energ.vbr
A.8 | [D-05] | Mag de pomp werken als voork kWh-trf e.voed daalt? |  | R/W | 0: Gedwongen uit 1: Als normaal
A.8 | [D-07] | Is een Solarkit aangesloten? |  | R/W | 0: Nee 1: Ja
A.8 | [D-08] | Wordt extrne kWh-mtr gebruikt voor meting vermogen? |  | R/W | 0: Geen 1: 0,1 impuls/kWh 2: 1 impuls/kWh 3: 10 impuls/kWh 4: 100 impuls/kWh 5: 1000 impuls/kWh
A.8 | [D-09] | Wordt extrne kWh-mtr gebruikt voor meting vermogen? |  | R/W | 0: Geen 1: 0,1 impuls/kWh 2: 1 impuls/kWh 3: 10 impuls/kWh 4: 100 impuls/kWh 5: 1000 impuls/kWh
A.8 | [D-0A] | -- |  |  | 0
A.8 | [D-0B] | -- |  |  | 2
A.8 | [D-0C] | -- |  |  | 0
A.8 | [D-0D] | -- |  |  | 0
A.8 | [D-0E] | -- |  |  | 0
A.8 | [E-00] | Welk type unit is er geïnstalleerd? |  | R/O | 0~5 0: LageTemp deel
A.8 | [E-01] | Welk type compressor is er geïnstalleerd? |  | R/O | 0
A.8 | [E-02] | Wat is het softwaretype van de binnenunit? |  | R/W (*1) R/O (*2) | 0: Omkeerbaar (*1) 1: Alleen verwarmen (*2)
A.8 | [E-03] | -- |  | R/O | 2
A.8 | [E-04] | Is de energiespaarfunctie beschikbaar op de buitenunit? |  | R/O | 0: Nee 1: Ja
A.8 | [E-05] | Kan het systeem warm tapwater bereiden? |  | R/O | 0~1 1. Ja
A.8 | [E-06] | Is een warmtapwatertank in het systeem geïnstalleerd? |  | R/O | 0~1 1. Ja
A.8 | [E-07] | Welke soort warmtapwatertank is er geïnstalleerd? |  | R/O | 0~6 1: Geïntegreerd
A.8 | [E-08] | Energiespaarfunctie voor buitenunit. |  | R/O | 0~1 1: Ingeschakeld
A.8 | [E-09] | -- |  |  | 1
A.8 | [E-0A] | -- |  |  | 0
A.8 | [E-0B] | -- |  |  | 0
A.8 | [E-0C] | -- |  |  | 0
A.8 | [E-0D] | Is het systeem opgevuld met glycol |  | R/W | 0: Nee 1: Ja
A.8 | [E-0E] | -- |  |  | 0
A.8 | [F-00] | De pomp mag buiten bereik werken. |  | R/W | 0: Uitgeschakeld 1: Ingeschakeld
A.8 | [F-01] | Boven welke buitentemperatuur is koelen toegestaan? |  | R/W | 10~35°C, stap: 1°C 20°C
A.8 | [F-02] | -- |  |  | 3
A.8 | [F-03] | -- |  |  | 5
A.8 | [F-04] | -- |  |  | 0
A.8 | [F-05] | -- |  |  | 0
A.8 | [F-09] | De pomp werk tijdens abnormaal debiet. |  | R/W | 0: Uitgeschakeld 1: Ingeschakeld
A.8 | [F-0A] | -- |  |  | 0
A.8 | [F-0B] | Afsluiter sluiten tijdens thermo UIT? |  | R/W | 0: Nee 1: Ja
A.8 | F-0C | Afsluiter sluiten tijdens koeling? |  | R/W | 0: Nee 1: Ja
A.8 | [F-0D] | Wat is de pompbedrijfsmodus? |  | R/W | 0: Continu 1: Monster 2: Verzoek