## Front_page
Tabel lokale instellingen
Toepasbare binnenunits
ETBH16E▲6V▼
ETBH16E▲9W▼
ETBX16E▲6V▼
ETBX16E▲9W▼
ETVH16S18E▲6V▼
ETVH16S23E▲6V▼
ETVH16S18E▲9W▼
ETVH16S23E▲9W▼
ETVX16S18E▲6V▼
ETVX16S23E▲6V▼
ETVX16S18E▲9W▼
ETVX16S23E▲9W▼
ETVH16SU18E▲6V▼
ETVH16SU23E▲6V▼
Aantekeningen
(*1) | *6V*
(*2) | *9W*
(*3) | ETB*
(*4) | ETV*
(*5) | *X*
(*6) | *H*
(*7) | *SU*
(*8) | E-model (*E▲6V/9W)
(*9) | E7-model (*E▲6V7/9W7)
▲ | = A, B, C, …, Z
▼ | = , , 1, 2, 3, …, 9

## 4P644734-1A
Tabel lokale instellingen |  |  |  |  | Installateursinstelling verschilt van standaardwaarde
Breadcrumb | Lokale code | Naam instelling |  | Bereik, stap Standaardwaarde | Datum | Waarde
Kamer
└─ | Vorstbescherming
1.4.1 | [2-06] | Activatie | R/W | 0: Uitgeschakeld 1: Ingeschakeld
1.4.2 | [2-05] | Instelpunt ruimtetemperatuur | R/W | 4~16°C, stap: 1°C 8°C
└─ | Instelpuntbereik
1.5.1 | [3-07] | Minimum instelpunt verwarming | R/W | 12~18°C, stap: 1°C 12°C
1.5.2 | [3-06] | Maximum instelpunt verwarming | R/W | 18~30°C, stap: 1°C 30°C
1.5.3 | [3-09] | Minimum instelpunt koeling | R/W | 15~25°C, stap: 1°C 15°C
1.5.4 | [3-08] | Maximum instelpunt koeling | R/W | 25~35°C, stap: 1°C 35°C
Kamer
1.6 | [2-09] | Afwijk. kamersensor | R/W | -5~5°C, stap: 0,5°C 0°C
1.7 | [2-0A] | Afwijk. kamersensor | R/W | -5~5°C, stap: 0,5°C 0°C
└─ | Instelpunt comfort kamer
1.9.1 | [9-0A] | Instelpunt comfort verwarming | R/W | [3-07]～[3-06]°C, stap: 0,5°C 23°C
1.9.2 | [9-0B] | Instelpunt comfort koeling | R/W | [3-09]～[3-08]°C, stap: 0,5°C 23°C
Primaire zone
2.4 |  | Instelpunt modus |  | 0: Absoluut 1: Weersafhankelijke verwarming, constant koeling 2: Weersafhankelijk
└─ | Weersafh. curve verwarming
2.5 | [1-00] | Lage omgevingstemp. voor AWT primaire zone grafiek WA verwarming. | R/W | -40~5°C, stap: 1°C -15°C
2.5 | [1-01] | Hoge omgevingstemp. voor AWT primaire zone grafiek WA verwarming. | R/W | 10~25°C, stap: 1°C 15°C
2.5 | [1-02] | Waarde aanvoerwater voor lage omgevingstemp. voor AWT primaire zone grafiek WA verwarming. | R/W | [9-01]~[9-00], stap: 1°C [2-0C]=0 35°C [2-0C]=1 45°C [2-0C]=2 65°C
2.5 | [1-03] | Waarde aanvoerwater voor hoge omgevingstemp. voor AWT primaire zone grafiek WA verwarming. | R/W | [9-01]~min(45, [9-00])°C, stap: 1°C [2-0C]=0 25°C [2-0C]=1 35°C [2-0C]=2 35°C
└─ | Weersafh. curve koeling
2.6 | [1-06] | Lage omgevingstemp. voor AWT primaire zone grafiek WA koeling. | R/W | 10~25°C, stap: 1°C 20°C
2.6 | [1-07] | Hoge omgevingstemp. voor AWT primaire zone grafiek WA koeling. | R/W | 25~43°C, stap: 1°C 35°C
2.6 | [1-08] | Waarde aanvoerwater voor lage omgevingstemp. voor AWT primaire zone grafiek WA koeling. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, stap: 1°C 22°C
2.6 | [1-09] | Waarde aanvoerwater voor hoge omgevingstemp. voor AWT primaire zone grafiek WA koeling. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, stap: 1°C [2-0C]=0 18°C [2-0C]=1 7°C [2-0C]=2 18°C
Primaire zone
2.7 | [2-0C] | Afgiftesysteem | R/W | 0: Vloerverwarming 1: Ventilo-convector 2: Radiator
└─ | Instelpuntbereik
2.8.1 | [9-01] | Minimum instelpunt verwarming | R/W | 15~37°C, stap: 1°C 25°C
2.8.2 | [9-00] | Maximum instelpunt verwarming | R/W | [2-0C]=2: 37~70°C, stap: 1°C 70°C 37~68°C, stap: 1°C (*7) 68°C [2-0C]≠2: 37~55, stap: 1°C 55°C
2.8.3 | [9-03] | Minimum instelpunt koeling | R/W | 5~18°C, stap: 1°C 7°C
2.8.4 | [9-02] | Maximum instelpunt koeling | R/W | 18~22°C, stap: 1°C 22°C
Primaire zone
2.9 | [C-07] | Bediening | R/W | 0: Besturing AWT 1: Bst xt kmrthrms 2: Best. kmrthrmst
2.A | [C-05] | Thermostaattype | R/W | 0: - 1: 1 contact 2: 2 contacten
└─ | Delta T
2.B.1 | [1-0B] | Delta T verwarming | R/W | 3~10°C, stap: 1°C (*8) 3~12°C, stap: 1°C (*9) [2-0C] ≠2 (Radiator) 5°C [2-0C] = 2 (Radiator) 10°C
2.B.2 | [1-0D] | Delta T koeling | R/W | 3~10°C, stap: 1°C 5°C
└─ | Modulatie
2.C.1 | [8-05] | Modulatie | R/W | 0: Nee 1: Ja
2.C.2 | [8-06] | Max modulatie | R/W | 0~10°C, stap: 1°C 5°C
└─ | Afsluiter
2.D.1 | [F-0B] | Tijdens verwarming | R/W | 0: Nee 1: Ja
2.D.2 | [F-0C] | Tijdens koeling | R/W | 0: Nee 1: Ja
Primaire zone
2.E |  | Type weersafhankelijke curve | R/W | 0: 2-punten 1: helling afwijking |  | 1
Secundaire zone
3.4 |  | Instelpunt modus |  | 0: Absoluut 1: Weersafhankelijke verwarming, constant koeling 2: Weersafhankelijk
└─ | Weersafh. curve verwarming
3.5 | [0-00] | Waarde aanvoerwater voor hoge omgevingstemp. voor AWT sec. zone grafiek WA verwarming. | R/W | [9-05]~min(45,[9-06])°C, stap: 1°C 35°C
3.5 | [0-01] | Waarde aanvoerwater voor lage omgevingstemp. voor AWT sec. zone grafiek WA verwarming. | R/W | [9-05]~[9-06]°C, stap: 1°C 65°C
3.5 | [0-02] | Hoge omgevingstemp. voor AWT sec. zone grafiek WA verwarming. | R/W | 10~25°C, stap: 1°C 15°C
3.5 | [0-03] | Lage omgevingstemp. voor AWT sec. zone grafiek WA verwarming. | R/W | -40~5°C, stap: 1°C -15°C
└─ | Weersafh. curve koeling
3.6 | [0-04] | Waarde aanvoerwater voor hoge omgevingstemp. voor AWT sec. zone grafiek WA koeling. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, stap: 1°C [2-0C]=0 18°C [2-0C]=1 7°C [2-0C]=2 18°C
3.6 | [0-05] | Waarde aanvoerwater voor lage omgevingstemp. voor AWT sec. zone grafiek WA koeling. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, stap: 1°C 22°C
3.6 | [0-06] | Hoge omgevingstemp. voor AWT sec. zone grafiek WA koeling. | R/W | 25~43°C, stap: 1°C 35°C
3.6 | [0-07] | Lage omgevingstemp. voor AWT sec. zone grafiek WA koeling. | R/W | 10~25°C, stap: 1°C 20°C
Secundaire zone
3.7 | [2-0D] | Afgiftesysteem | R/O | 0: Vloerverwarming 1: Ventilo-convector 2: Radiator
└─ | Instelpuntbereik
3.8.1 | [9-05] | Minimum instelpunt verwarming | R/W | 15~37°C, stap: 1°C 25°C
3.8.2 | [9-06] | Maximum instelpunt verwarming | R/W | [2-0D]=2: 37~70°C, stap: 1°C 70°C 37~68°C, stap 1°C (*7) 68°C [2-0D]≠2: 37~55, stap: 1°C 55°C
3.8.3 | [9-07] | Minimum instelpunt koeling | R/W | 5~18°C, stap: 1°C 7°C
3.8.4 | [9-08] | Maximum instelpunt koeling | R/W | 18~22°C, stap: 1°C 22°C
Secundaire zone
3.A | [C-06] | Thermostaattype | R/W | 0: - 1: 1 contact 2: 2 contacten
└─ | Delta T
3.B.1 | [1-0C] | Delta T verwarming | R/W | 3~10°C, stap: 1°C (*8) 3~12°C, stap: 1°C (*9) 10°C
3.B.2 | [1-0E] | Delta T koeling | R/W | 3~10°C, stap: 1°C 5°C
Secundaire zone
3.C |  | Type weersafhankelijke curve | R/O | 0: 2-punten 1: helling afwijking
Kamerverwarming/-koeling
└─ | Werkingsgebied
4.3.1 | [4-02] | UIT-tmp verwrm kamer | R/W | 14~35°C, stap: 1°C 35°C
4.3.2 | [F-01] | UIT-tmp kamerkoeling | R/W | 10~35°C, stap: 1°C 20°C
Kamerverwarming/-koeling
4.4 | [7-02] | Aantal zones | R/W | 0: 1 AWT-zone 1: 2 AWT-zones
4.5 | [F-0D] | Pompbedrijfsmodus | R/W | 0: Continu 1: Monstername 2: Verzoek
4.6 | [E-02] | Unittype | R/W (*5) R/O (*6) | 0: Omkeerbaar (*5) 1: Alleen verwarmen (*6)
4.7 | [9-0D] | Pompsnelheidsbegrenzing | R/W | 0~8, stap:1 0: Geen beperking 1~4 : 90~60% pompsnelheid 5~8 : 90~60% pompsnelheid tijdens monstername 6
Kamerverwarming/-koeling
4.9 | [F-00] | Pomp buiten bereik | R/W | 0: Beperkt 1: Toegestaan
4.A | [D-03] | Toename rond 0°C | R/W | 0: Nee 1: toename 2°C, bereik 4°C 2: toename 4°C, bereik 4°C 3: toename 2°C, bereik 8°C 4: toename 4°C, bereik 8°C
4.B | [9-04] | Overregeling | R/W | 1~4°C, stap: 1°C 1°C
4.C | [2-06] | Vorstbescherming | R/W | 0: Uitgeschakeld 1: Ingeschakeld
Tank
5.2 | [6-0A] | Instelpunt comfort bedrijf | R/W | 30~[6-0E]°C, stap: 1°C 60°C
5.3 | [6-0B] | Instelpunt Eco bedrijf | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, stap: 1°C 45°C
5.4 | [6-0C] | Instelpunt warmhouden | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, stap: 1°C 45°C
5.6 | [6-0D] | Verwarmingsbedrijf | R/W | 0: Uitsl warmhoudn 1: Warmh + gprog 2: Uitsl geprog
└─ | Desinfectie
5.7.1 | [2-01] | Activatie | R/W | 0: Nee 1: Ja
5.7.2 | [2-00] | Bedrijfsdag | R/W | 0: Elke dag 1: Maandag 2: Dinsdag 3: Woensdag 4: Donderdag 5: Vrijdag 6: Zaterdag 7: Zondag
5.7.3 | [2-02] | Starttijd | R/W | 0~23 uur, stap: 1 uur 1
5.7.4 | [2-03] | Tankinstelpunt | R/W | [E-07]≠1 : 55~75°C, stap: 5°C 70°C [E-07]=1 : 60°C 60°C
5.7.5 | [2-04] | Tijdsduur | R/W | [E-07]≠1: 5~60 min, stap: 5 min 10 min [E-07]=1: 40~60 min, stap: 5 min 40 min
Tank
5.8 | [6-0E] | Maximum | R/W | (*3) [E-07]=0 of 7: 40~60°C, stap: 1°C 60°C (*3) [E-07]=3 of 5 of 8: 40~80°C, stap: 1°C 80°C (*4) : 40~65°C, stap: 1°C 65°C
5.9 | [6-00] | Hysteresis | R/W | 2~40°C, stap: 1°C 8°C
5.A | [6-08] | Warmhoudenhysterese | R/W | 2~20°C, stap: 1°C 10°C
5.B |  | Instelpunt modus | R/W | 0: Absoluut 1: Weersafhankelijk
└─ | Weersafh. curve
5.C | [0-0B] | Waarde aanvoerwater voor hoge omgevingstemp. voor grafiek WA warm tapwater. | R/W | 35~[6-0E]°C, stap: 1°C 55°C
5.C | [0-0C] | Waarde aanvoerwater voor lage omgevingstemp. voor grafiek WA warm tapwater. | R/W | 45~[6-0E]°C, stap: 1°C (*8) Min(45~[6-0E])～[6-0E]°C, stap: 1°C (*9) 60°C
5.C | [0-0D] | Hoge omgevingstemp. voor grafiek WA warm tapwater. | R/W | 10~25°C, stap: 1°C 15°C
5.C | [0-0E] | Lage omgevingstemp. voor grafiek WA warm tapwater. | R/W | -40~5°C, stap: 1°C -10°C
Tank
5.D | [6-01] | Marge | R/W | 0~10°C, stap: 1°C 2°C
5.E |  | Type weersafhankelijke curve | R/O | 0: 2-punten 1: helling afwijking
Gebruikerinstellingen
└─ | Stil
7.4.1 |  | Activatie | R/W | 0: UIT 1: Handmatig 2: Automatisch
7.4.3 |  | Niveau | R/W | 0: Stil 1: Stiller 2: Stilst
└─ | Elektriciteitsprijs
7.5.1 |  | Hoog | R/W | 0,00~990/kWh 1/kWh
7.5.2 |  | Middel | R/W | 0,00~990/kWh 1/kWh
7.5.3 |  | Laag | R/W | 0,00~990/kWh 1/kWh
Gebruikerinstellingen
7.6 |  | Gasprijs | R/W | 0,00~990/kWh 0,00~290/MBtu 1,0/kWh
Installateursinstellingen
└─ | Configuratie assistent
| └─ | Systeem
9.1.3.2 | [E-03] | Type BUH | R/O | 3: 6V (*1) 4: 9W (*2)
9.1.3.3 | [E-05] [E-06] [E-07] | Warmtapwater | R/W | Geen wrmtapw (*3) EKHW, klein volume (*3) Geïntegreerd (*4) EKHW, groot volume (*3) EKHWP (*3) 3e partij, kleine spoel (*3) 3e partij, grote spoel (*3)
9.1.3.4 | [4-06] | Noodgeval | R/W | 0: Handmatig 1: Automatisch 2: Autom. gered. RV/ WTW AAN 3: Autom. gered. RV/ WTW UIT 4: Autom. normaal. RV/ WTW UIT
9.1.3.5 | [7-02] | Aantal zones | R/W | 0: 1 zone 1: 2 zones
9.1.3.6 | [E-0D] | Systeem opgevuld met glycol | R/W | 0: Nee 1: Ja
9.1.3.7 | [6-02] | Capaciteit boosterverwarming (*3) | R/W | 0~10 kW, stap: 0,2 kW 3kW (*3) 0kW (*4)
9.1.3.8 | [C-02] | Bivalent | R/W | 0: Nee 1: Bivalent
| └─ | Back-upverwarming
9.1.4.1 | [5-0D] | Spanning | R/W (*1) R/O (*2) | 0: 230V, 1~ (*1) 1: 230V, 3~ (*1) 2: 400V, 3~ (*2)
9.1.4.2 | [4-0A] | Configuratie | R/W | 0: 1 1: 1/1+2 (*1) (*2) 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 in noodtoestand
9.1.4.3 | [6-03] | Capaciteit stap 1 | R/W | 0~10 kW, stap: 0,2 kW 2kW (*1) 3kW (*2)
9.1.4.4 | [6-04] | Extra capaciteit stap 2 | R/W | 0~10 kW, stap: 0,2 kW 4kW (*1) 6kW (*2)
| └─ | Primaire zone
9.1.5.1 | [2-0C] | Afgiftesysteem | R/W | 0: Vloerverwarming 1: Ventilo-convector 2: Radiator
9.1.5.2 | [C-07] | Bediening | R/W | 0: Besturing AWT 1: Bst xt kmrthrms 2: Best. kmrthrmst
9.1.5.3 |  | Instelpunt modus | R/W | 0: Absoluut 1: Weersafhankelijke verwarming, constant koeling 2: Weersafhankelijk
9.1.5.4 |  | Tijdschema | R/W | 0: Nee 1: Ja
9.1.5.5 |  | Type weersafhankelijke curve | R/W | 0: 2-punten 1: helling afwijking
9.1.6 | [1-00] | Lage omgevingstemp. voor AWT primaire zone grafiek WA verwarming. | R/W | -40~5°C, stap: 1°C -15°C
9.1.6 | [1-01] | Hoge omgevingstemp. voor AWT primaire zone grafiek WA verwarming. | R/W | 10~25°C, stap: 1°C 15°C
9.1.6 | [1-02] | Waarde aanvoerwater voor lage omgevingstemp. voor AWT primaire zone grafiek WA verwarming. | R/W | [9-01]~[9-00], stap: 1°C [2-0C]=0 35°C [2-0C]=1 45°C [2-0C]=2 65°C
9.1.6 | [1-03] | Waarde aanvoerwater voor hoge omgevingstemp. voor AWT primaire zone grafiek WA verwarming. | R/W | [9-01]~min(45, [9-00])°C, stap: 1°C [2-0C]=0 25°C [2-0C]=1 35°C [2-0C]=2 35°C
9.1.7 | [1-06] | Lage omgevingstemp. voor AWT primaire zone grafiek WA koeling. | R/W | 10~25°C, stap: 1°C 20°C
9.1.7 | [1-07] | Hoge omgevingstemp. voor AWT primaire zone grafiek WA koeling. | R/W | 25~43°C, stap: 1°C 35°C
9.1.7 | [1-08] | Waarde aanvoerwater voor lage omgevingstemp. voor AWT primaire zone grafiek WA koeling. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, stap: 1°C 22°C
9.1.7 | [1-09] | Waarde aanvoerwater voor hoge omgevingstemp. voor AWT primaire zone grafiek WA koeling. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, stap: 1°C [2-0C]=0 18°C [2-0C]=1 7°C [2-0C]=2 18°C
| └─ | Secundaire zone
9.1.8.1 | [2-0D] | Afgiftesysteem | R/W | 0: Vloerverwarming 1: Ventilo-convector 2: Radiator
9.1.8.3 |  | Instelpunt modus | R/W | 0: Absoluut 1: Weersafhankelijke verwarming, constant koeling 2: Weersafhankelijk
9.1.8.4 |  | Tijdschema | R/W | 0: Nee 1: Ja
9.1.9 | [0-00] | Waarde aanvoerwater voor hoge omgevingstemp. voor AWT sec. zone grafiek WA verwarming. | R/W | [9-05]~min(45,[9-06])°C, stap: 1°C 35°C
9.1.9 | [0-01] | Waarde aanvoerwater voor lage omgevingstemp. voor AWT sec. zone grafiek WA verwarming. | R/W | [9-05]~[9-06]°C, stap: 1°C 65°C
9.1.9 | [0-02] | Hoge omgevingstemp. voor AWT sec. zone grafiek WA verwarming. | R/W | 10~25°C, stap: 1°C 15°C
9.1.9 | [0-03] | Lage omgevingstemp. voor AWT sec. zone grafiek WA verwarming. | R/W | -40~5°C, stap: 1°C -15°C
9.1.A | [0-04] | Waarde aanvoerwater voor hoge omgevingstemp. voor AWT sec. zone grafiek WA koeling. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, stap: 1°C [2-0C]=0 18°C [2-0C]=1 7°C [2-0C]=2 18°C
9.1.A | [0-05] | Waarde aanvoerwater voor lage omgevingstemp. voor AWT sec. zone grafiek WA koeling. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, stap: 1°C 22°C
9.1.A | [0-06] | Hoge omgevingstemp. voor AWT sec. zone grafiek WA koeling. | R/W | 25~43°C, stap: 1°C 35°C
9.1.A | [0-07] | Lage omgevingstemp. voor AWT sec. zone grafiek WA koeling. | R/W | 10~25°C, stap: 1°C 20°C
| └─ | Tank
9.1.B.1 | [6-0D] | Verwarmingsbedrijf | R/W | 0: Uitsl warmhoudn 1: Warmh + gprog 2: Uitsl geprog
9.1.B.2 | [6-0A] | Instelpunt comfort bedrijf | R/W | 30~[6-0E]°C, stap: 1°C 60°C
9.1.B.3 | [6-0B] | Instelpunt Eco bedrijf | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, stap: 1°C 45°C
9.1.B.4 | [6-0C] | Instelpunt warmhouden | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, stap: 1°C 45°C
9.1.B.5 | [6-08] | Warmhoudenhysterese | R/W | 2~20°C, stap: 1°C 10°C
└─ | Warmtapwater
9.2.1 | [E-05] [E-06] [E-07] | Warmtapwater | R/W | Geen wrmtapw (*3) EKHW, klein volume (*3) Geïntegreerd (*4) EKHW, groot volume (*3) EKHWP (*3) 3e partij, kleine spoel (*3) 3e partij, grote spoel (*3)
9.2.2 | [D-02] | Warmtapwaterpomp | R/W | 0: Geen WTW omlooppomp 1: WTW met doorstromer 2: Desinfectie 3: Circulatie 4: Circulatie en desinfectie
9.2.4 | [D-07] | Zon | R/W | 0: Nee 1: Ja
└─ | Back-upverwarming
9.3.1 | [E-03] | Type BUH | R/O | 3: 6V (*1) 4: 9W (*2)
9.3.2 | [5-0D] | Spanning | R/W (*1) R/O (*2) | 0: 230V, 1~ (*1) 1: 230V, 3~ (*1) 2: 400V, 3~ (*2)
9.3.3 | [4-0A] | Configuratie | R/W | 1: 1/1+2 (*1) (*2) 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 in noodtoestand
9.3.4 | [6-03] | Capaciteit stap 1 | R/W | 0~10 kW, stap: 0,2 kW 2kW (*1) 3kW (*2)
9.3.5 | [6-04] | Extra capaciteit stap 2 | R/W | 0~10 kW, stap: 0,2 kW 4kW (*1) 6kW (*2)
9.3.6 | [5-00] | Evenwicht: back-upverwarming (of externe back-upwarmtebron in geval van een bivalent systeem) boven evenwichtstemperatuur voor kamerverwarming uitschakelen? | R/W | 0: Nee (*9) 1: Ja (*8)
9.3.7 | [5-01] | Evenwichtstemperatuur | R/W | -15~35°C, stap: 1°C 0°C
9.3.8 | [4-00] | Bediening | R/W | 0: Uitgeschakeld 1: Ingeschakeld 2: Uitsl warmtapw
└─ | Boosterverwarming
9.4.1 | [6-02] | Capaciteit | R/W | 0~10 kW, stap: 0,2 kW 3kW (*3) 0kW (*4)
9.4.3 | [8-03] | BSV ecotimer | R/W | 20~95 min, stap: 5 min 50 min
9.4.4 | [4-03] | Bediening | R/W | 0: Beperkt 1: Toegestaan 2: Overlapping 3: Compressor uit 4: Alleen desinfectie
└─ | Noodgeval
9.5.1 | [4-06] | Noodgeval | R/W | 0: Handmatig 1: Automatisch 2: Autom. gered. RV/ WTW AAN 3: Autom. gered. RV/ WTW UIT 4: Autom. normaal. RV/ WTW UIT
9.5.2 | [7-06] | Compressor gedwongen UIT | R/W | 0: Uitgeschakeld 1: Ingeschakeld
└─ | Balanceren
9.6.1 | [5-02] | Voorrang kamerverwarming | R/W | 0: Uitgeschakeld 1: Ingeschakeld
9.6.2 | [5-03] | Voorrangstemperatuur | R/W | -15~35°C, stap: 1°C 0°C
9.6.3 | [5-04] | Afwijking instelpunt BSV | R/W | 0~20°C, stap: 1°C 10°C
9.6.4 | [8-02] | Antipendel timer | R/W | 0~10 uur, stap: 0,5 uur 0,5 uur [E-07]=1 3 uur [E-07]≠1
9.6.5 | [8-00] | Timer minimaal bedrijf | R/W | 0~20 min, stap 1 min 1 min
9.6.6 | [8-01] | Maximale bedrijfstijd | R/W | 5~95 min, stap: 5 min 30 min
9.6.7 | [8-04] | Bijkomende timer | R/W | 0~95 min, stap: 5 min 95 min
Installateursinstellingen
9.7 | [4-04] | Vorstbeveiliging waterleidingen | R/W | 0: Periodiek 1: Continu 2: Uit
└─ | Voeding met voordeeltarief elektriciteit
9.8.2 | [D-00] | Verwarmingstoestel toestaan | R/W | 0: Geen 1: Alleen BSH 2: Alleen BUH 3: Alle verwarmingstoestellen
9.8.3 | [D-05] | Pomp toestaan | R/W | 0: Gedwongen uit 1: Als normaal
9.8.4 | [D-01] | Voeding met voordeeltarief elektriciteit | R/W | 0: Nee 1: Actief open 2: Actief gesloten 3: Smart grid
9.8.6 |  | Elektrische verwarmingen toestaan | R/W | 0: Nee 1: Ja
9.8.7 |  | Kamerbuffering activeren | R/W | 0: Nee 1: Ja
9.8.8 |  | Limietinstelling kW | R/W | 0~20 kW, stap: 0,5 kW 20 kW
└─ | Besturing energieverbruik
9.9.1 | [4-08] | Besturing energieverbruik | R/W | 0: Geen beperking 1: Continu 2: Digitale input
9.9.2 | [4-09] | Instelpuntstand | R/W | 0: Stroom 1: Vermogen
9.9.3 | [5-05] | Limiet | R/W | 0~50 A, stap: 1 A 50 A
9.9.4 | [5-05] | Limiet 1 | R/W | 0~50 A, stap: 1 A 50 A
9.9.5 | [5-06] | Limiet 2 | R/W | 0~50 A, stap: 1 A 50 A
9.9.6 | [5-07] | Limiet 3 | R/W | 0~50 A, stap: 1 A 50 A
9.9.7 | [5-08] | Limiet 4 | R/W | 0~50 A, stap: 1 A 50 A
9.9.8 | [5-09] | Limiet | R/W | 0~20 kW, stap: 0,5 kW 20 kW
9.9.9 | [5-09] | Limiet 1 | R/W | 0~20 kW, stap: 0,5 kW 20 kW
9.9.A | [5-0A] | Limiet 2 | R/W | 0~20 kW, stap: 0,5 kW 20 kW
9.9.B | [5-0B] | Limiet 3 | R/W | 0~20 kW, stap: 0,5 kW 20 kW
9.9.C | [5-0C] | Limiet 4 | R/W | 0~20 kW, stap: 0,5 kW 20 kW
9.9.D | [4-01] | Prioritaire verwarming |  | 0: Geen 1: BSH 2: BUH
9.9.F | [7-07] | Activatie BBR16* **BBR16-instellingen zijn alleen zichtbaar indien de taal van de gebruikersinterface op Zweeds is ingesteld | R/W | 0: Uitgeschakeld 1: Ingeschakeld
└─ | Energiemeting
9.A.1 | [D-08] | Elektriciteitsmeter 1 | R/W | 0: Nee 1: 0,1 impuls/kWh 2: 1 impuls/kWh 3: 10 impuls/kWh 4: 100 impuls/kWh 5: 1000 impuls/kWh
9.A.2 | [D-09] | Elektriciteitsmeter 2 / PV meter | R/W | 0: Nee 1: 0,1 impuls/kWh 2: 1 impuls/kWh 3: 10 impuls/kWh 4: 100 impuls/kWh 5: 1000 impuls/kWh 6: 100 impuls/kWh (PV meter) 7: 1000 impuls/kWh (PV meter)
└─ | Sensoren
9.B.1 | [C-08] | Externe sensor | R/W | 0: Nee 1: Buitensensor 2: Kamersensor
9.B.2 | [2-0B] | Afwijk. buitenvoeler | R/W | -5~5°C, stap: 0,5°C 0°C
9.B.3 | [1-0A] | Gemid. v tijd bepalen | R/W | 0: Geen gemiddelde 1: 12 uur 2: 24 uur 3: 48 uur 4: 72 uur
└─ | Bivalent
9.C.1 | [C-02] | Bivalent | R/W | 0: Nee 1: Bivalent
9.C.2 | [7-05] | Ketelrendement | R/W | 0: Zeer hoog 1: Hoog 2: Middel 3: Laag 4: Zeer laag
9.C.3 | [C-03] | Temperatuur | R/W | -25~25°C, stap: 1°C 0°C
9.C.4 | [C-04] | Hysteresis | R/W | 2~10°C, stap 1°C 3°C
Installateursinstellingen
9.D | [C-09] | Alarm-output | R/W | 0: Normaal open 1: Normaal gesloten
9.E | [3-00] | Automatische herstart | R/W | 0: Nee 1: Ja
9.F | [E-08] | Energiespaarfunctie | R/W | 0: Uitgeschakeld 1: Ingeschakeld
9.G |  | Bescherming uitschakelen | R/W | 0: Nee 1: Ja
└─ | Overzicht instellingen
9.I | [0-00] | Waarde aanvoerwater voor hoge omgevingstemp. voor AWT sec. zone grafiek WA verwarming. | R/W | [9-05]~min(45,[9-06])°C, stap: 1°C 35°C
9.I | [0-01] | Waarde aanvoerwater voor lage omgevingstemp. voor AWT sec. zone grafiek WA verwarming. | R/W | [9-05]~[9-06]°C, stap: 1°C 65°C
9.I | [0-02] | Hoge omgevingstemp. voor AWT sec. zone grafiek WA verwarming. | R/W | 10~25°C, stap: 1°C 15°C
9.I | [0-03] | Lage omgevingstemp. voor AWT sec. zone grafiek WA verwarming. | R/W | -40~5°C, stap: 1°C -15°C
9.I | [0-04] | Waarde aanvoerwater voor hoge omgevingstemp. voor AWT sec. zone grafiek WA koeling. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, stap: 1°C [2-0C]=0 18°C [2-0C]=1 7°C [2-0C]=2 18°C
9.I | [0-05] | Waarde aanvoerwater voor lage omgevingstemp. voor AWT sec. zone grafiek WA koeling. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, stap: 1°C 22°C
9.I | [0-06] | Hoge omgevingstemp. voor AWT sec. zone grafiek WA koeling. | R/W | 25~43°C, stap: 1°C 35°C
9.I | [0-07] | Lage omgevingstemp. voor AWT sec. zone grafiek WA koeling. | R/W | 10~25°C, stap: 1°C 20°C
9.I | [0-0B] | Waarde aanvoerwater voor hoge omgevingstemp. voor grafiek WA warm tapwater. | R/W | 35~[6-0E]°C, stap: 1°C 55°C
9.I | [0-0C] | Waarde aanvoerwater voor lage omgevingstemp. voor grafiek WA warm tapwater. | R/W | 45~[6-0E]°C, stap: 1°C (*8) Min(45~[6-0E])～[6-0E]°C, stap: 1°C (*9) 60°C
9.I | [0-0D] | Hoge omgevingstemp. voor grafiek WA warm tapwater. | R/W | 10~25°C, stap: 1°C 15°C
9.I | [0-0E] | Lage omgevingstemp. voor grafiek WA warm tapwater. | R/W | -40~5°C, stap: 1°C -10°C
9.I | [1-00] | Lage omgevingstemp. voor AWT primaire zone grafiek WA verwarming. | R/W | -40~5°C, stap: 1°C -15°C
9.I | [1-01] | Hoge omgevingstemp. voor AWT primaire zone grafiek WA verwarming. | R/W | 10~25°C, stap: 1°C 15°C
9.I | [1-02] | Waarde aanvoerwater voor lage omgevingstemp. voor AWT primaire zone grafiek WA verwarming. | R/W | [9-01]~[9-00], stap: 1°C [2-0C]=0 35°C [2-0C]=1 45°C [2-0C]=2 65°C
9.I | [1-03] | Waarde aanvoerwater voor hoge omgevingstemp. voor AWT primaire zone grafiek WA verwarming. | R/W | [9-01]~min(45, [9-00])°C, stap: 1°C [2-0C]=0 25°C [2-0C]=1 35°C [2-0C]=2 35°C
9.I | [1-04] | Weersafhankelijke koeling van de primaire aanvoerwatertemperatuurzone. | R/W | 0: Uitgeschakeld 1: Ingeschakeld
9.I | [1-05] | Weersafhankelijke koeling van de secundaire aanvoerwatertemperatuurzone | R/W | 0: Uitgeschakeld 1: Ingeschakeld
9.I | [1-06] | Lage omgevingstemp. voor AWT primaire zone grafiek WA koeling. | R/W | 10~25°C, stap: 1°C 20°C
9.I | [1-07] | Hoge omgevingstemp. voor AWT primaire zone grafiek WA koeling. | R/W | 25~43°C, stap: 1°C 35°C
9.I | [1-08] | Waarde aanvoerwater voor lage omgevingstemp. voor AWT primaire zone grafiek WA koeling. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, stap: 1°C 22°C
9.I | [1-09] | Waarde aanvoerwater voor hoge omgevingstemp. voor AWT primaire zone grafiek WA koeling. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, stap: 1°C [2-0C]=0 18°C [2-0C]=1 7°C [2-0C]=2 18°C
9.I | [1-0A] | Wat is de gemid tijd voor de buitentemp? | R/W | 0: Geen gemiddelde 1: 12 uur 2: 24 uur 3: 48 uur 4: 72 uur
9.I | [1-0B] | Wat is gewenste delta T bij verwarmen voor de hoofdzone? | R/W | 3~10°C, stap: 1°C (*8) 3~12°C, stap: 1°C (*9) [2-0C] ≠2 (Radiator) 5°C [2-0C] = 2 (Radiator) 10°C
9.I | [1-0C] | Wat is gewenste delta T bij verwarmen voor de secundaire zone? | R/W | 3~10°C, stap: 1°C (*8) 3~12°C, stap: 1°C (*9) 10°C
9.I | [1-0D] | Wat is gewenste delta T bij koelen voor de hoofdzone? | R/W | 3~10°C, stap: 1°C 5°C
9.I | [1-0E] | Wat is gewenste delta T bij koelen voor de secundaire zone? | R/W | 3~10°C, stap: 1°C 5°C
9.I | [2-00] | Wanneer moet desinfectie worden uitgevoerd? | R/W | 0: Elke dag 1: Maandag 2: Dinsdag 3: Woensdag 4: Donderdag 5: Vrijdag 6: Zaterdag 7: Zondag
9.I | [2-01] | Moet de desinfectiefunctie worden uitgevoerd? | R/W | 0: Nee 1: Ja
9.I | [2-02] | Wanneer moet desinfectiefunctie starten? | R/W | 0~23 uur, stap: 1 uur 1
9.I | [2-03] | Wat is de desinfectie-eindtemperatuur? | R/W | [E-07]≠1 : 55~75°C, stap: 5°C 70°C [E-07]=1 : 60°C 60°C
9.I | [2-04] | Hoelang moet de tanktemp worden gehandhaafd? | R/W | [E-07]≠1: 5~60 min, stap: 5 min 10 min [E-07]=1: 40~60 min, stap: 5 min 40 min
9.I | [2-05] | Vorstbeschermende kamertemperatuur | R/W | 4~16°C, stap: 1°C 8°C
9.I | [2-06] | Vorstbescherming kamer | R/W | 0: Uitgeschakeld 1: Ingeschakeld
9.I | [2-09] | Aanpas v afwijking bij gemeten kamertemperatuur | R/W | -5~5°C, stap: 0,5°C 0°C
9.I | [2-0A] | Aanpas v afwijking bij gemeten kamertemperatuur | R/W | -5~5°C, stap: 0,5°C 0°C
9.I | [2-0B] | Wat is vereiste afwijking bij de gemeten buitentemp? | R/W | -5~5°C, stap: 0,5°C 0°C
9.I | [2-0C] | Welk afgiftesysteem is aangesloten op de primaire AWT? | R/W | 0: Vloerverwarming 1: Ventilo-convector 2: Radiator
9.I | [2-0D] | Welk afgiftesysteem is aangesloten op de secundaire AWT? | R/W | 0: Vloerverwarming 1: Ventilo-convector 2: Radiator
9.I | [2-0E] | Wat is de maximum toegelaten stroom over de warmtepomp? | R/W | 20~50 A, stap: 1 A 50 A
9.I | [3-00] | Is auto herstart van de unit toegestaan? | R/W | 0: Nee 1: Ja
9.I | [3-01] | -- |  | 0
9.I | [3-02] | -- |  | 1
9.I | [3-03] | -- |  | 4
9.I | [3-04] | -- |  | 2
9.I | [3-05] | -- |  | 1
9.I | [3-06] | Wat is gewnste maximum kamertemp bij verwarming? | R/W | 18~30°C, stap: 1°C 30°C
9.I | [3-07] | Wat is gewenste minimum kamertemp bij verwarming? | R/W | 12~18°C, stap: 1°C 12°C
9.I | [3-08] | Wat is gewnste maximum kamertemp bij koeling? | R/W | 25~35°C, stap: 1°C 35°C
9.I | [3-09] | Wat is gewnste minimum kamertemp bij koeling? | R/W | 15~25°C, stap: 0,5 1°C 15°C
9.I | [3-0A] | -- |  | 0
9.I | [3-0B] | -- |  | 1
9.I | [3-0C] | -- |  | 1
9.I | [4-00] | Wat is bedrijfsmodus BUH? | R/W | 0: Uitgeschakeld 1: Ingeschakeld 2: Uitsl warmtapw
9.I | [4-01] | Welke elek. verwarming heeft voorrang? | R/W | 0: Geen 1: BSH 2: BUH
9.I | [4-02] | Onder welke buitentemperatuur is verwarmen toegestaan? | R/W | 14~35°C, stap: 1°C 35°C
9.I | [4-03] | Werking van de boosterverwarming toegestaan. | R/W | 0: Beperkt 1: Toegestaan 2: Overlapping 3: Compressor uit 4: Alleen desinfectie
9.I | [4-04] | Vorstbeveiliging waterleidingen | R/W | 0: Periodiek 1: Continu 2: Uit
9.I | [4-05] | -- |  | 0
9.I | [4-06] | Noodgeval | R/W | 0: Handmatig 1: Automatisch 2: Autom. gered. RV/ WTW AAN 3: Autom. gered. RV/ WTW UIT 4: Autom. normaal. RV/ WTW UIT
9.I | [4-08] | Welke voedingsbeperkingmodus is vereist op het systeem? | R/W | 0: Geen beperking 1: Continu 2: Digitale input
9.I | [4-09] | Welke voedingsbeperkingstype is vereist? | R/W | 0: Stroom 1: Vermogen
9.I | [4-0A] | Backupverwarmingconfiguratie | R/W | 1: 1/1+2 (*1) (*2) 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 in noodtoestand
9.I | [4-0B] | Hysterese automatische omschakeling tussen verwarming en koeling. | R/W | 1~10°C, stap: 0,5°C 1°C
9.I | [4-0D] | Afwijking automatische omschakeling tussen verwarming en koeling. | R/W | 1~10°C, stap: 0,5°C 3°C
9.I | [4-0E] | -- |  | 6
9.I | [5-00] | Evenwicht: back-upverwarming (of externe back-upwarmtebron in geval van een bivalent systeem) boven evenwichtstemperatuur voor kamerverwarming uitschakelen? | R/W | 0: Nee (*9) 1: Ja (*8)
9.I | [5-01] | Wat is de evenwichtstemperatuur voor gebouw? | R/W | -15~35°C, stap: 1°C 0°C
9.I | [5-02] | Voorrang aan ruimteverwarming. | R/W | 0: Uitgeschakeld 1: Ingeschakeld
9.I | [5-03] | Temperatuur voorrang ruimteverwarming. | R/W | -15~35°C, stap: 1°C 0°C
9.I | [5-04] | Instelpuntcorrectie voor temperatuur warm tapwater. | R/W | 0~20°C, stap: 1°C 10°C
9.I | [5-05] | Wat is de vereiste grenswaarde v DI1? | R/W | 0~50 A, stap: 1 A 50 A
9.I | [5-06] | Wat is de vereiste grenswaarde v DI2? | R/W | 0~50 A, stap: 1 A 50 A
9.I | [5-07] | Wat is de vereiste grenswaarde v DI3? | R/W | 0~50 A, stap: 1 A 50 A
9.I | [5-08] | Wat is de vereiste grenswaarde v DI4? | R/W | 0~50 A, stap: 1 A 50 A
9.I | [5-09] | Wat is de vereiste grenswaarde v DI1? | R/W | 0~20 kW, stap: 0,5 kW 20 kW
9.I | [5-0A] | Wat is de vereiste grenswaarde v DI2? | R/W | 0~20 kW, stap: 0,5 kW 20 kW
9.I | [5-0B] | Wat is de vereiste grenswaarde v DI3? | R/W | 0~20 kW, stap: 0,5 kW 20 kW
9.I | [5-0C] | Wat is de vereiste grenswaarde v DI4? | R/W | 0~20 kW, stap: 0,5 kW 20 kW
9.I | [5-0D] | Backupverwarmingspanning | R/W (*1) R/O (*2) | 0: 230V, 1~ (*1) 1: 230V, 3~ (*1) 2: 400V, 3~ (*2)
9.I | [5-0E] | -- |  | 1
9.I | [6-00] | Het temperatuurverschil dat de AAN-temperatuur van de warmtepomp bepaalt. | R/W | 2~40°C, stap: 1°C 8°C
9.I | [6-01] | Het temperatuurverschil dat de UIT-temperatuur van de warmtepomp bepaalt. | R/W | 0~10°C, stap: 1°C 2°C
9.I | [6-02] | Wat is capaciteit van boosterverwarming? | R/W | 0~10 kW, stap: 0,2 kW 3kW (*3) 0kW (*4)
9.I | [6-03] | Wat is capaciteit van backupverwarming stap 1? | R/W | 0~10 kW, stap: 0,2 kW 2kW (*1) 3kW (*2)
9.I | [6-04] | Wat is capaciteit van backupverwarming stap 2? | R/W | 0~10 kW, stap: 0,2 kW 4kW (*1) 6kW (*2)
9.I | [6-07] | -- |  | 0
9.I | [6-08] | Welke hysterese moet worden gebruikt warmhoudenstand? | R/W | 2~20°C, stap: 1°C 10°C
9.I | [6-09] | -- |  | 0
9.I | [6-0A] | Wat is gewenste comfort opslagtemperatuur? | R/W | 30~[6-0E]°C, stap: 1°C 60°C
9.I | [6-0B] | Wat is gewenste eco opslagtemperatuur? | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, stap: 1°C 45°C
9.I | [6-0C] | Wat is de gewenste temp warmhouden? | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, stap: 1°C 45°C
9.I | [6-0D] | Wat is gewenste instelpuntstand voor warmtapwater? | R/W | 0: Uitsl warmhoudn 1: Warmh + gprog 2: Uitsl geprog
9.I | [6-0E] | Wat is het max. temperatuurinstelpunt? | R/W | (*3) [E-07]=0 of 7: 40~60°C, stap: 1°C 60°C (*3) [E-07]=3 of 5 of 8: 40~80°C, stap: 1°C 80°C (*4) : 40~65°C, stap: 1°C 65°C
9.I | [7-00] | Temperatuur overregeling boosterverwarming warm tapwater. | R/W | 0~4°C, stap: 1°C 0°C
9.I | [7-01] | Hysterese boosterverwarming warm tapwater. | R/W | 2~40°C, stap: 1°C 2°C
9.I | [7-02] | Hoeveel zones Temperatuur Aanvoerwater zijn er? | R/W | 0: 1 AWT-zone 1: 2 AWT-zones
9.I | [7-03] | -- |  | 2.5
9.I | [7-04] | -- |  | 0
9.I | [7-05] | Ketelrendement | R/W | 0: Zeer hoog 1: Hoog 2: Middel 3: Laag 4: Zeer laag
9.I | [7-06] | Compressor gedwongen UIT | R/W | 0: Uitgeschakeld 1: Ingeschakeld
9.I | [7-07] | Activatie BBR16* **BBR16-instellingen zijn alleen zichtbaar indien de taal van de gebruikersinterface op Zweeds is ingesteld | R/W | 0: Uitgeschakeld 1: Ingeschakeld
9.I | [7-08] | -- |  | 0
9.I | [7-09] | -- |  | 20
9.I | [7-0A] | Secundaire zone vaste pomp PWM, indien er een bizonekit is geïnstalleerd. | R/W | 20~95%, stap 5% 95%
9.I | [7-0B] | Hoofdzone vaste pomp PWM, indien er een bizonekit is geïnstalleerd. | R/W | 20~95%, stap 5% 95%
9.I | [7-0C] | Tijd die de mengklep nodig heeft om van één kant naar de andere te draaien, indien er een bizonekit is geïnstalleerd. | R/W | 20~300 seconden, stap 5 sec. 125 seconden
9.I | [8-00] | Minimale bedrijfstijd voor het bereiden van warm tapwater. | R/W | 0~20 min, stap 1 min 1 min
9.I | [8-01] | Maximale bedrijfstijd voor het bereiden van warm tapwater. | R/W | 5~95 min, stap: 5 min 30 min
9.I | [8-02] | Antipendeltijd. | R/W | 0~10 uur, stap: 0,5 uur 0,5 uur [E-07]=1 3 uur [E-07]≠1
9.I | [8-03] | Vertragingstimer van de boosterverwarming. | R/W | 20~95 min, stap: 5 min 50 min
9.I | [8-04] | Extra bedrijfstijd voor de maximale bedrijfstijd. | R/W | 0~95 min, stap: 5 min 95 min
9.I | [8-05] | Aanpassen AWT toestaan voor kamerregeling? | R/W | 0: Nee 1: Ja
9.I | [8-06] | Maximale aanpassing van de aanvoerwatertemperatuur. | R/W | 0~10°C, stap: 1°C 5°C
9.I | [8-07] | Wat is de gewenste comfort AWT primair bij koeling? | R/W | [9-03]~[9-02], stap: 1°C 18°C
9.I | [8-08] | Wat is de gewenste eco AWT primair bij koeling? | R/W | [9-03]~[9-02], stap: 1°C 20°C
9.I | [8-09] | Wat is de gewenste comfort AWT primair bij verwarming? | R/W | [9-01]~[9-00], stap: 1°C 35°C
9.I | [8-0A] | Wat is de gewenste eco AWT primair bij verwarming? | R/W | [9-01]~[9-00], stap: 1°C 33°C
9.I | [8-0B] | -- |  | 13
9.I | [8-0C] | -- |  | 10
9.I | [8-0D] | -- |  | 16
9.I | [9-00] | Wat is de gewenste maximum AWT primair bij verwarmen? | R/W | [2-0C]=2: 37~70°C, stap: 1°C 70°C 37~68°C, stap: 1°C (*7) 68°C [2-0C]≠2: 37~55, stap: 1°C 55°C
9.I | [9-01] | Wat is de gewenste minimum AWT primair bij verwarmen? | R/W | 15~37°C, stap: 1°C 25°C
9.I | [9-02] | Wat is de gewenste maximum AWT primair bij koelen? | R/W | 18~22°C, stap: 1°C 22°C
9.I | [9-03] | Wat is de gewenste minimum AWT primair bij koelen? | R/W | 5~18°C, stap: 1°C 7°C
9.I | [9-04] | Temperatuuroverregeling voor de aanvoerwatertemperatuur. | R/W | 1~4°C, stap: 1°C 1°C
9.I | [9-05] | Wat is de gewenste minimum AWT secundair bij verwarmen? | R/W | 15~37°C, stap: 1°C 25°C
9.I | [9-06] | Wat is de gewenste maximum AWT secundair bij verwarmen? | R/W | [2-0D]=2: 37~70°C, stap: 1°C 70°C 37~68°C, stap 1°C (*7) 68°C [2-0D]≠2: 37~55, stap: 1°C 55°C
9.I | [9-07] | Wat is de gewenste minimum AWT secundair bij koelen? | R/W | 5~18°C, stap: 1°C 7°C
9.I | [9-08] | Wat is de gewenste maximum AWT secundair bij koelen? | R/W | 18~22°C, stap: 1°C 22°C
9.I | [9-09] | Wat is toegestane onderschrijding van de AWT bij opstart koeling? | R/W | 1~18°C, stap: 1°C 18°C
9.I | [9-0A] | Wat is de kamerbufferingstemp bij verwarming? | R/W | [3-07]～[3-06]°C, stap: 0,5°C 23°C
9.I | [9-0B] | Wat is de kamerbufferingstemp bij koeling? | R/W | [3-09]～[3-08]°C, stap: 0,5°C 23°C
9.I | [9-0C] | Kamertemperatuurhysterese. | R/W | 1~6°C, stap: 0,5°C 1 °C
9.I | [9-0D] | Pompsnelheidsbegrenzing | R/W | 0~8, stap:1 0: Geen beperking 1~4 : 90~60% pompsnelheid 5~8 : 90~60% pompsnelheid tijdens monstername 6
9.I | [9-0E] | -- |  | 6
9.I | [C-00] | Voorrang voor het verwarmen van het tapwater. | R/W | 0: Voorrang zonnekit 1: Voorrang warmtepomp
9.I | [C-01] | -- |  | 0
9.I | [C-02] | Is een externe backup warmtebron aangesloten? | R/W | 0: Nee 1: Bivalent
9.I | [C-03] | Bivalente activatietemperatuur. | R/W | -25~25°C, stap: 1°C 0°C
9.I | [C-04] | Bivalente hysteresetemperatuur. | R/W | 2~10°C, stap 1°C 3°C
9.I | [C-05] | Wat is het vraagcontact voor de primaire zone? | R/W | 0: - 1: 1 contact 2: 2 contacten
9.I | [C-06] | Wat is het vraagcontact voor de secundaire zone? | R/W | 0: - 1: 1 contact 2: 2 contacten
9.I | [C-07] | Wat is de unitbesturingsmethode voor bedrijf? | R/W | 0: Besturing AWT 1: Bst xt kmrthrms 2: Best. kmrthrmst
9.I | [C-08] | Welk type externe sensor is er geïnstalleerd? | R/W | 0: Nee 1: Buitensensor 2: Kamersensor
9.I | [C-09] | Wat is vereiste contacttype alarm-output? | R/W | 0: Normaal open 1: Normaal gesloten
9.I | [C-0A] | -- |  | 0
9.I | [C-0B] | -- |  | 0
9.I | [C-0C] | -- |  | 0
9.I | [C-0D] | -- |  | 0
9.I | [C-0E] | -- |  | 0
9.I | [D-00] | Wlke verwarm zijn toegest als voork kWh-trf e.voed daalt? | R/W | 0: Geen 1: Alleen BSH 2: Alleen BUH 3: Alle verwarmingstoestellen
9.I | [D-01] | Contacttype voorkeurs-kWh-trf el. voedingsinstal? | R/W | 0: Nee 1: Actief open 2: Actief gesloten 3: Smart grid
9.I | [D-02] | Welk type tapwaterpomp is er geïnstalleerd? | R/W | 0: Geen WTW omlooppomp 1: WTW met doorstromer 2: Desinfectie 3: Circulatie 4: Circulatie en desinfectie
9.I | [D-03] | De aanvoerwatertemperatuur rond 0°C compenseren. | R/W | 0: Nee 1: toename 2°C, bereik 4°C 2: toename 4°C, bereik 4°C 3: toename 2°C, bereik 8°C 4: toename 4°C, bereik 8°C
9.I | [D-04] | Is vraag-printplaat aangesltn? | R/W | 0: Nee 1: Best. energ.vbr
9.I | [D-05] | Mag de pomp werken als voork kWh-trf e.voed daalt? | R/W | 0: Gedwongen uit 1: Als normaal
9.I | [D-07] | Is een Solarkit aangesloten? | R/W | 0: Nee 1: Ja
9.I | [D-08] | Wordt externe kWh-mtr gebruikt voor meting vermogen? | R/W | 0: Nee 1: 0,1 impuls/kWh 2: 1 impuls/kWh 3: 10 impuls/kWh 4: 100 impuls/kWh 5: 1000 impuls/kWh
9.I | [D-09] | Wordt externe kWh-meter gebruikt om spanning te meten, kWh-meter gebruikt voor smart grid of een gasmeter voor hybride unit? | R/W | 0: Nee 1: 0,1 impuls/kWh 2: 1 impuls/kWh 3: 10 impuls/kWh 4: 100 impuls/kWh 5: 1000 impuls/kWh 6: 100 impuls/kWh (PV meter) 7: 1000 impuls/kWh (PV meter) 8: 1 impuls/m³ (gasmeter) 9: 10 impulsen/m³ (gasmeter) 10: 100 impulsen/m³ (gasmeter)
9.I | [D-0A] | -- |  | 0
9.I | [D-0B] | -- |  | 2
9.I | [D-0C] | -- |  | 0
9.I | [D-0D] | -- |  | 0
9.I | [D-0E] | -- |  | 0
9.I | [E-00] | Welk type unit is er geïnstalleerd? | R/O | 0~5 0: LageTemp deel
9.I | [E-01] | Welk type compressor is er geïnstalleerd? | R/O | 1
9.I | [E-02] | Wat is het softwaretype van de binnenunit? | R/W (*5) R/O (*6) | 0: Omkeerbaar (*5) 1: Alleen verwarmen (*6)
9.I | [E-03] | Wat is het aantal stappen van de BUH? | R/O | 3: 6V (*1) 4: 9W (*2)
9.I | [E-04] | Is de energiespaarfunctie beschikbaar op de buitenunit? | R/O | 0: Nee 1: Ja
9.I | [E-05] | Kan het systeem warm tapwater bereiden? | R/W | 0: Nee (*3) 1: Ja (*4)
9.I | [E-06] | -- |  | 1
9.I | [E-07] | Welke soort warmtapwatertank is er geïnstalleerd? | R/W | 0~8 0: EKHW, klein volume (*3) 1: Geïntegreerd (*4) 3: EKHW, groot volume 5: EKHWP (*3) 7: Tank derde partij, kleine spoel 8: Tank derde partij, grote spoel
9.I | [E-08] | Energiespaarfunctie voor buitenunit. | R/W | 0: Uitgeschakeld 1: Ingeschakeld
9.I | [E-09] | -- |  | 1
9.I | [E-0B] | Is een bi-zone-kit geïnstal.? | R/W | 0: niet geïnstalleerd 1: - 2: Bizonekit geïnstalleerd
9.I | [E-0C] | Welk type bizonesysteem is er geïnstalleerd? | R/W | 0: Zonder hydraulische afscheider / geen directe pomp 1: Met hydraulische afscheider / geen directe pomp 2: Met hydraulische afscheider / met directe pomp
9.I | [E-0D] | Is het systeem opgevuld met glycol? | R/W | 0: Nee 1: Ja
9.I | [E-0E] | -- |  | 0
9.I | [F-00] | De pomp mag buiten bereik werken. | R/W | 0: Uitgeschakeld 1: Ingeschakeld
9.I | [F-01] | Boven welke buitentemperatuur is koelen toegestaan? | R/W | 10~35°C, stap: 1°C 20°C
9.I | [F-02] | -- |  | 3
9.I | [F-03] | -- |  | 5
9.I | [F-04] | -- |  | 0
9.I | [F-05] | -- |  | 0
9.I | [F-09] | De pomp werk tijdens abnormaal debiet. | R/W | 0: Uitgeschakeld 1: Ingeschakeld
9.I | [F-0A] | -- |  | 0
9.I | [F-0B] | Afsluiter sluiten tijdens thermo UIT? | R/W | 0: Nee 1: Ja
9.I | [F-0C] | Afsluiter sluiten tijdens koeling? | R/W | 0: Nee 1: Ja
9.I | [F-0D] | Wat is de pompbedrijfsmodus? | R/W | 0: Continu 1: Monstername 2: Verzoek
Instellingen bizonekit
9.P.1 | [E-0B] | Bizonekit geïnstalleerd | R/W | 0: niet geïnstalleerd 1: - 2: Bizonekit geïnstalleerd
9.P.2 | [E-0C] | Type bizonesysteem | R/W | 0: Zonder hydraulische afscheider / geen directe pomp 1: Met hydraulische afscheider / geen directe pomp 2: Met hydraulische afscheider / met directe pomp
9.P.3 | [7-0A] | Secundaire zone vaste pomp PWM | R/W | 20~95%, stap 5% 95%
9.P.4 | [7-0B] | Hoofdzone vaste pomp PWM | R/W | 20~95%, stap 5% 95%
9.P.5 | [7-0C] | Draaitijd mengklep | R/W | 20~300 sec., stap 5 sec. 125 sec.