## Front_page
Tabel lokale instellingen
Toepasbare binnenunits
EKHWET90BAV3
EKHWET(U)120BAV3
Aantekeningen
(*1) | EKHWET90+120
(*2) | EKHWETU120

## 4P688157-1D_2024_07
Tabel lokale instellingen |  |  |  |  | Installateursinstelling verschilt van standaardwaarde
Breadcrumb | Lokale code | Naam instelling |  | Bereik, stap Standaardwaarde | Datum | Waarde
Tank
5.2 | [6-0A] | Instelpunt comfort bedrijf | R/W | 30~[6-0E]°C, stap: 1°C 50°C
5.3 | [6-0B] | Instelpunt Eco bedrijf | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, stap: 1°C 45°C
5.4 | [6-0C] | Instelpunt warmhouden | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, stap: 1°C 45°C
5.6 | [6-0D] | Verwarmingsbedrijf | R/W | 0: Uitsl warmhoudn 1: Warmh + gprog 2: Uitsl geprog
└─ | Desinfectie
5.7.1 | [2-01] | Activatie | R/W | 0: Nee 1: Ja
5.7.2 | [2-00] | Bedrijfsdag | R/W | 0: Elke dag 1: Maandag 2: Dinsdag 3: Woensdag 4: Donderdag 5: Vrijdag 6: Zaterdag 7: Zondag
5.7.3 | [2-02] | Starttijd | R/W | 0~23 uur, stap: 1 uur 1
5.7.4 | [2-03] | Tankinstelpunt | R/W | 55-max(55, 6-0E)~75°C, stap: 1°C (*1) 55-max(55, 6-0E)~70°C, stap: 1°C (*2) 70°C
5.7.5 | [2-04] | Tijdsduur | R/W | 5~60 min, stap: 5 min 10 min
Tank
5.8 | [6-0E] | Maximum | R/W | 40~75°C, stap: 1°C (*1) 40~70°C, stap: 1°C (*2) 75°C (*1) 70°C (*2)
5.9 | [6-00] | Hysteresis | R/W | 2~20°C, stap: 1°C 6°C
5.A | [6-08] | Hysteresis | R/W | 2~20°C, stap: 1°C 10°C
5.B |  | Instelpunt modus | R/W | 0: Absoluut 1: Weersafhankelijk
└─ | Weersafh. curve
5.C | [0-0B] | Waarde temperatuur water instellen voor hoge omgevingstemp. voor grafiek WA warm tapwater. | R/W | 35~[6-0E]°C, stap: 1°C 43°C
5.C | [0-0C] | Waarde temperatuur water instellen voor lage omgevingstemp. voor grafiek WA warm tapwater. | R/W | 45~[6-0E]°C, stap: 1°C 50°C
5.C | [0-0D] | Hoge omgevingstemp. voor grafiek WA warm tapwater. | R/W | 10~25°C, stap: 1°C 25°C
5.C | [0-0E] | Lage omgevingstemp. voor grafiek WA warm tapwater. | R/W | -40~5°C, stap: 1°C -15°C
Tank
5.D | [6-01] | Marge | R/W | 0~10°C, stap: 1°C 2°C
5.F | [A-00] | Prioritair tijdschema | R/W | 0: WTW 1: Airconditioning
5.G | [A-01] | Bedrijfmodus | R/W | 0: Efficiënt 1: Snel
5.H | [8-03] | Timer snelle stand | R/W | Turbo: 10 min Normaal: 20 min Economisch: 30 min
Gebruikerinstellingen
└─ | Stil
7.4.1 |  | Stand | R/W | 0: UIT 1: Handmatig 2: Automatisch
7.4.3 |  | Niveau | R/W | 0: Stil 1: Stiller 2: Stilst
Installateursinstellingen
└─ | Configuratie assistent
| └─ | Systeem
9.1.3.3 | [E-05] [E-06] [E-07] | Warmtapwater | R/O | Geïntegreerd
9.1.3.4 | [4-06] | Noodgeval | R/W | 0: Handmatig 1: Automatisch
9.1.3.7 | [6-02] | BSH capaciteit | R/W | 0~10 kW, stap: 0,2 kW 1,2kW
| └─ | Tank
9.1.B.1 | [6-0D] | Verwarmingsbedrijf | R/W | 0: Uitsl warmhoudn 1: Warmh + gprog 2: Uitsl geprog
9.1.B.2 | [6-0A] | Instelpunt comfort bedrijf | R/W | 30~[6-0E]°C, stap: 1°C 50°C
9.1.B.3 | [6-0B] | Instelpunt Eco bedrijf | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, stap: 1°C 45°C
9.1.B.4 | [6-0C] | Instelpunt warmhouden | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, stap: 1°C 45°C
9.1.B.6 | [6-08] | Warmhoudenhysterese | R/W | 2~20°C, stap: 1°C 10°C
└─ | Boosterverwarming
9.4.1 | [6-02] | Capaciteit | R/W | 0~10 kW, stap: 0,2 kW 1,2kW
9.4.3 | [8-03] | Timer snelle stand | R/W | 5~95 min, stap: 5 min 20 min
9.4.4 | [4-03] | Bediening | R/W | 0: Beperkt 1: Toegestaan 2: Overlapping 3: Compressor uit
└─ | Noodgeval
9.5.1 | [4-06] | Noodgeval | R/W | 0: Handmatig 1: Automatisch
└─ | Besturing energieverbruik
9.9.1 | [4-08] | Besturing energieverbruik | R/W | 0: Geen beperking 1: Continu
9.9.2 | [4-09] | Instelpuntstand | R/W | 0: Stroom 1: Vermogen
9.9.3 | [5-05] | Limiet | R/W | 12~50 A, stap: 1 A 12 A
9.9.8 | [5-09] | Limiet | R/W | 3~20 kW, stap: 0,5 kW 3 kW
9.9.D | [4-01] | Prioritaire verwarming | R/O | 0: Geen 1: BSH 2: BUH
└─ | Sensoren
9.B.3 | [1-0A] | Gemid. v tijd bepalen | R/W | 0: Geen gemiddelde 1: 12 uur 2: 24 uur 3: 48 uur 4: 72 uur
Installateursinstellingen
9.E | [3-00] | Automatische herstart | R/W | 0: Nee 1: Ja
9.F | [E-08] | Energiespaarfunctie | R/W | 0: Uitgeschakeld 1: Ingeschakeld
9.G |  | Bescherming uitschakelen | R/W | 0: Nee 1: Ja
└─ | Overzicht instellingen
9.I | [0-0B] | Waarde temperatuur water instellen voor hoge omgevingstemp. voor grafiek WA warm tapwater. | R/W | 35~[6-0E]°C, stap: 1°C 43°C
9.I | [0-0C] | Waarde temperatuur water instellen voor lage omgevingstemp. voor grafiek WA warm tapwater. | R/W | 45~[6-0E]°C, stap: 1°C 50°C
9.I | [0-0D] | Hoge omgevingstemp. voor grafiek WA warm tapwater. | R/W | 10~25°C, stap: 1°C 25°C
9.I | [0-0E] | Lage omgevingstemp. voor grafiek WA warm tapwater. | R/W | -40~5°C, stap: 1°C -15°C
9.I | [1-0A] | Wat is de gemid tijd voor de buitentemp? | R/W | 0: Geen gemiddelde 1: 12 uur 2: 24 uur 3: 48 uur 4: 72 uur
9.I | [2-00] | Wanneer moet desinfectie worden uitgevoerd? | R/W | 0: Elke dag 1: Maandag 2: Dinsdag 3: Woensdag 4: Donderdag 5: Vrijdag 6: Zaterdag 7: Zondag
9.I | [2-01] | Moet de desinfectiefunctie worden uitgevoerd? | R/W | 0: Nee 1: Ja
9.I | [2-02] | Wanneer moet desinfectiefunctie starten? | R/W | 0~23 uur, stap: 1 uur 1
9.I | [2-03] | Wat is de desinfectie-eindtemperatuur? | R/W | 55~max(55, 6-0E), stap: 1°C 70°C
9.I | [2-04] | Hoelang moet de tanktemp worden gehandhaafd? | R/W | 5~60 min, stap: 5 min 10 min
9.I | [3-00] | Is auto herstart van de unit toegestaan? | R/W | 0: Nee 1: Ja
9.I | [4-01] | Welke elek. verwarming heeft voorrang? | R/O | 0: Geen 1: BSH 2: BUH
9.I | [4-03] | Werking van de boosterverwarming toegestaan. | R/W | 0: Beperkt 1: Toegestaan 2: Overlapping 3: Compressor uit
9.I | [4-06] | Noodgeval | R/W | 0: Handmatig 1: Automatisch
9.I | [4-08] | Welke voedingsbeperkingmodus is vereist op het systeem? | R/W | 0: Geen beperking 1: Continu
9.I | [4-09] | Welke voedingsbeperkingstype is vereist? | R/W | 0: Stroom 1: Vermogen
9.I | [5-05] | Wat is de vereiste grenswaarde v DI1? | R/W | 12~50 A, stap: 1 A 12 A
9.I | [5-09] | Wat is de vereiste grenswaarde v DI1? | R/W | 3~20 kW, stap: 0,5 kW 3 kW
9.I | [6-00] | Het temperatuurverschil dat de AAN-temperatuur van de warmtepomp bepaalt. | R/W | 2~20°C, stap: 1°C 6°C
9.I | [6-01] | Het temperatuurverschil dat de UIT-temperatuur van de warmtepomp bepaalt. | R/W | 0~10°C, stap: 1°C 2°C
9.I | [6-02] | Wat is capaciteit van boosterverwarming? | R/W | 0~10 kW, stap: 0,2 kW 1,2kW
9.I | [6-08] | Welke hysterese moet worden gebruikt warmhoudenstand? | R/W | 2~20°C, stap: 1°C 10°C
9.I | [6-0A] | Wat is gewenste comfort opslagtemperatuur? | R/W | 30~[6-0E]°C, stap: 1°C 50°C
9.I | [6-0B] | Wat is gewenste eco opslagtemperatuur? | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, stap: 1°C 45°C
9.I | [6-0C] | Wat is de gewenste temp warmhouden? | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, stap: 1°C 45°C
9.I | [6-0D] | Wat is gewenste instelpuntstand voor warmtapwater? | R/W | 0: Uitsl warmhoudn 1: Warmh + gprog 2: Uitsl geprog
9.I | [6-0E] | Wat is het max. warmtapwatertemperatuurinstelpunt? | R/W | 40~75°C, stap: 1°C (*1) 40~70°C, stap: 1°C (*2) 75°C (*1) 70°C (*2)
9.I | [7-00] | Temperatuur overregeling boosterverwarming warm tapwater. | R/W | 0~4°C, stap: 1°C 0°C
9.I | [7-01] | Hysterese boosterverwarming warm tapwater. | R/W | 2~40°C, stap: 1°C 2°C
9.I | [8-03] | Vertragingstimer van de boosterverwarming (of timer snelle stand). | R/W | 5~95 min, stap: 5 min 20 min
9.I | [A-00] | Welke werking van de binnenunit wordt door de buitenunit geprioriteerd? | R/W | 0: WTW 1: Airconditioning
9.I | [A-01] | Welke bedrijfsmodus wordt gebruikt voor het bereiden van warm tapwater? | R/W | 0: Efficiënt 1: Snel
9.I | [A-02] | -- |  | 1
9.I | [A-03] | -- |  | 0
9.I | [A-04] | -- |  | 0
9.I | [B-00] | -- |  | 0
9.I | [B-01] | -- |  | 0
9.I | [B-02] | -- |  | 0
9.I | [B-03] | -- |  | 0
9.I | [B-04] | -- |  | 0
9.I | [E-00] | Welk type unit is er geïnstalleerd? | R/O | 0~5 4: DHWHP
9.I | [E-01] | Welk type compressor is er geïnstalleerd? | R/O | 0
9.I | [E-02] | Wat is het softwaretype van de binnenunit? | R/O | 1: Alleen verwarmen
9.I | [E-04] | Is de energiespaarfunctie beschikbaar op de buitenunit? | R/O | 0: Nee 1: Ja
9.I | [E-05] | Kan het systeem warm tapwater bereiden? | R/W | 0: Nee 1: Ja
9.I | [E-06] | Is een warmtapwatertank in het systeem geïnstalleerd? | R/O | 0: Nee 1: Ja
9.I | [E-07] | Welke soort warmtapwatertank is er geïnstalleerd? | R/O | 0~8 0: EKHW, klein volume 1: Geïntegreerd 2: Tank met BSH 3: EKHW, groot volume 5: EKHWP 7: Tank derde partij, kleine spoel 8: Tank derde partij, grote spoel
9.I | [E-08] | Energiespaarfunctie voor buitenunit. | R/W | 0: Uitgeschakeld 1: Ingeschakeld
9.I | [F-0A] | -- |  | 0