OLB boiler met Nefit Topline of Ecomline ketel als warmtebron

# Text boxes

13

F

11

10

L

7

6

5

B

M

L

J

I

H

G

K

E

D

C

A

6

5

4

3

2

1

Nefit Ecomline

ketel

Sensor

J

13

I

H

Boilersensor

ingang

10 kΩ

9

8

N

4

3

2

G

Sensor

F

11

10

L

7

6

5

B

E

D

C

A

9

8

N

4

3

2

Boilersensor

ingang

K

M

L

6

5

4

3

2

1

10 kΩ

Nefit Topline

ketel

# Nefit Ecomline

Het warmtevraag contact van de OLB2

(L: klem1 & 3) wordt aangesloten op de boilersensor ingang van de ketel.

Plaats de 10 kΩ weerstand parallel over het warmtevraag contact, zoals aangegeven in onderstaand schema.

# Nefit Topline

Het warmtevraag contact van de OLB2

(L: klem1 & 2) wordt aangesloten op de boilersensor ingang van de ketel.

Plaats de 10 kΩ weerstand in serie met het warmtevraag contact, zoals aangegeven in onderstaand schema.

# OLB aansluiten op een ketel-cascaderegelaar

De OLB kan zijn warmtevraag ook doorgeven aan een MBC-5 ketel cascaderegelaar.

In deze situatie hoeft er geen extra weerstand geplaatst te worden. De uitgang van de

regelaar wordt gesloten tijdens warmtevraag en geopend zodra de boiler op temperatuur is.