Descriptif pour cahier des charges : Système d’expansion automatique avec fonctions de dégazage et d’appoint intégrées (Flamcomat G4)

La capacité du système d'expansion devra être déterminée par l'entrepreneur suivant la méthode de calcul SAPC n° 17 ou EN 12828 (2013).

Un vase intermédiaire devra être prévu en cas de température dans le circuit de retour supérieure ou égale à 70 °C.

Le raccordement du système d'expansion devra être conforme aux prescriptions du fabricant et avoir les diamètres de raccordement prescrits par lui.

[bookmark: _GoBack]Un robinet d'isolement avec vanne amovible devra être installé sur la conduite d'expansion.

Les descriptions et spécifications du cahier des charges type 105/90 art C5§2 sont d'application.

Le système d'expansion automatique sera pourvu à la livraison des différents certificats CE suivant la directive 2014/68/EU (PED). 
L'attestation d'une perte de pression de gonflage conforme au CSC 105 devra être fournie.


* Informations générales

L'installateur doit livrer, raccorder et mettre en route un système d'expansion combinant un vase d'expansion automatique, un séparateur d'air et un système d'appoint d'eau automatique.

Conformément aux prescriptions, le système d'expansion doit être monté sur le circuit de retour de l'installation.

Le système d’expansion se compose d'un ou de plusieurs vases d'expansion dotés d'une membrane interchangeable en butyle où règne la pression atmosphérique et d'une ou de plusieurs unités de pompes.
Pour les automates d'expansion avec double pompes et double vannes magnétiques, une régulation dynamique doit être prévue. Cette fonction garantit que la durée de fonctionnement des composants est automatiquement et uniformément répartie.
Le système d'expansion doit disposer d'une configuration Maître-Esclave intelligente afin de pouvoir réaliser un fonctionnement en cascade et/ou permettre à plusieurs automates d'expansion de travailler en redondance.

L'installation est en surpression par rapport à la pression atmosphérique. Grâce à la régulation intégrée, la pression dans l'installation est maintenue presque constante, soit en faisant passer de l'eau de l'installation vers le (les) vase(s) sans pression, soit en pompant de l'eau du (des) vase(s) vers l'installation ; et cela aux moments opportuns. 
En maintenant le vase à la pression atmosphérique, on maintient une différence de pression entre le vase d'expansion et l'installation. L'air dissous dans l'eau de cette dernière va donc se libérer et être évacuée par un purgeur automatique disposé sur le haut du vase. Ce phénomène est amplifié par la présence d'une chambre remplie de bagues PALL à grande surface de contact. Lorsque cette eau va être rendue à l'installation, elle va être soumise à une pression supérieure et sera "insaturée" en air. Elle va donc absorber l'air libre dans l'installation. 




* Appoint automatique du système d’expansion et de l'installation

Le remplissage initial du système d’expansion mais aussi celui de l’installation se fait automatiquement. L'appareil est doté d'une procédure de remplissage contrôlée par un algorithme, selon laquelle la vanne de remplissage s'ouvre automatiquement pour permettre le dégazage de l'eau dans la cuve et son transfert dans le système via la pompe. Des bagues Pall dans la cuve principale du Flamcomat assurent le dégazage efficace de l'eau maintenue à la pression atmosphérique. L’installation est remplie à la pression opérationnelle souhaitée ; la pompe peut interrompre automatiquement la procédure de remplissage afin de garantir que la cuve soit remplie au niveau requis.

L’automate à pompe dispose d’une fonction d’appoint en eau permettant la compensation d’éventuelles pertes d’eau dans les installations de chauffage et de refroidissement.
La conduite d’appoint doit être équipée d’un disconnecteur type BA (conformément aux directives de la Fédération belge du secteur de l’eau) « à zone de pression différentielle contrôlable ». Avant d’aller dans l’installation, l’eau d’appoint sera dégazée. Le fonctionnement est entièrement géré par l’unité de commande.

* Unité de commande

L'unité  de commande est composée d'un écran graphique où une représentation du système d'expansion automatique est visible, et où le fonctionnement et les anomalies éventuelles de chaque constituant est signalé. 

Les paramètres suivants sont affichés en continu
· Le pression de service effective
· Le niveau d'eau dans le vase en %
· Le statut de la (des) vanne(s) magnétique(s)
· Le statut de la (des) pompe(s)
· Le statut de l'appoint en eau
· La quantité d’appoint

Les défauts ou les alarmes dans l’installation de chauffage / de refroidissement peuvent être renvoyés à la GTC via plusieurs moyens de communication : 

· Port Ethernet pour l'intégration à la GTC. Communication selon le protocole Modbus ou BACnet.
· Port USB pour l'enregistrement du journal de fonctionnement ou la mise la jour du micrologiciel.
· Ports Canbus (couplés en guirlande) pour l'interconnexion de plusieurs automates Flamco.
· Ports RS-485 (couplés en guirlande) pour la connexion à la passerelle de service à distance Flamco (Flamconnect) ou pour l'intégration à la GTC via Modbus ou BACnet.
· Interface sans fil (2,400 à 2,485 GHz) pour le couplage avec un smartphone ou une tablette.
· Signaux de sorties de tension analogiques pour l'indication à distance du niveau d’eau du vase et de la pression de l’installation (0-10 V).
· Signaux de sorties numériques (distinctes) (250 VAC, 5 A max., sans potentiel). Les erreurs et les avertissements personnalisés peuvent être configurés sur les trois ports dans le menu Alarmes de l’unité de commande Flextronic.



* Les options suivantes doivent être prévues :

· Détecteur de rupture de vessie ;
Le capteur de rupture de vessie est conçu de telle manière que, même en cas de fuite légère de la vessie, un signal est envoyé à l’unité de commande et le défaut signalé sur l’afficheur.
· Vase de pré-commutation à placer sur la tuyauterie de raccordement.
· Set de raccordement avec capteur ;
Raccordements flexibles entre le vase du Flamcomat et l'unité de pompe. Comprend un capteur de gaz, des raccords plats avec filetage femelle et des robinets d'isolement et de vidange. Le capteur de gaz va activer ou désactiver la fonction de dégazage du Flamcomat en fonction de la présence ou de l'absence de gaz dans l'eau de l'installation.
· Module de vidange FM avec compteur d’eau ou avec compteur à impulsions. Grand modèle 20 m³/h. Prévient le remplissage excessif du vase principal lorsque le volume d'expansion est provisoirement plus élevé que celui du vase.


* Contrôle automatique de la température :

Lorsque la température du système dépasse 110 °C, il y a un risque de surchauffe en raison de la formation de vapeur ou d'eau surchauffée. Le système d’expansion doit pouvoir s'éteindre automatiquement au-dessus de la limite de température. 
Un signal libre de potentiel peut être utilisé pour interrompre l'installation de chauffage central. 
Le système est donc naturellement conforme aux directives EN12952 et EN12953. 
Pour pouvoir utiliser le mode 110 °C, un limiteur de température et un limiteur de pression minimale doivent être installés.

Remarque :	Conformément au CSC 105 Edition 2017, le système d’expansion doit être équipé : 

	* D’un système de détection de rupture de vessie.
* D’un vase de pré-commutation à placer sur la tuyauterie de raccordement, afin de recueillir les coups de bélier et les petites fluctuations de pression. 
